建设项目环境影响报告表

# （报 批 版）

项目名称：            舞阳县姜店卫生院扩建项目

建设单位：                 舞阳县姜店卫生院

编制日期： 2019年9月

国家生态环境部制

舞阳县姜店卫生院扩建项目环境影响报告表

技术评审意见修改清单

| 编号 | 专家意见 | 修改 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善主体工程每层平面布置图； | 附图三：补充完善主体工程每层平面布置图； |
| 2 | 完善废水去向可行性分析； | P51：完善废水去向可行性分析； |
| 3 | 说明现有工程存在的主要环保问题及整改建议（废气处理设施不完善，备用发电机环境影响分析及污染防治措施缺项）； | P12、P32、P39：说明现有工程存在的主要环保问题及整改建议（废气处理设施不完善，备用发电机环境影响分析及污染防治措施缺项）； |
| 4 | 明确周边树林绿化消纳废水的工程措施和设施，说明绿化占地面积，分析暂存池容积的合理性；提出项目废水严禁通过周边沟渠排入澧河的环保要求 | P51：明确周边树林绿化消纳废水的工程措施和设施，说明绿化占地面积，分析暂存池容积的合理性；提出项目废水严禁通过周边沟渠排入澧河的环保要求 |
| 5 | 补充污水处理工艺中污泥的处理工艺、构建筑物、配套设备，核实污泥含水率；结合一体化设备的工艺特点，说明与报告中污水处理工艺的相符性； | P34~35：补充污水处理工艺中污泥的处理工艺、构建筑物、配套设备，核实污泥含水率；P47结合一体化设备的工艺特点，说明与报告中污水处理工艺的相符性； |
| 6 | 优化废气处理设施，补充配风系统工程分析说明，明确风机风量，建议采用活性炭处理工艺段，补充NH3、H2S的排放浓度；进一步明确污泥等固废的收集、暂存、转运、处理的环保要求，提出具体的地面防渗等“三防”措施。 | P39：优化废气处理设施，补充配风系统工程分析说明，明确风机风量，建议采用活性炭处理工艺段，补充NH3、H2S的排放浓度；P55~56、P58：进一步明确污泥等固废的收集、暂存、转运、处理的环保要求，提出具体的地面防渗等“三防”措施。 |

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县姜店卫生院扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县姜店卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周保国 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 苗涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省舞阳县姜店乡姜东村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13069583111 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 462400 |  |
| 建设地点 | 河南省舞阳县姜店乡姜东村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | Q8423 乡镇卫生院 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) |  | 22.3 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 44.6% |  |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、项目由来 舞阳县姜店卫生院始建于2002年，于2018年4月更换了医疗机构执业许可证（见附件2），开展有内科、儿科、外科、骨科、康复科、手术室、医技科、防疫科、公共卫生服务中心等十多个科室。 根据现场调查，舞阳县姜店卫生院现有1栋门诊楼、1栋病房楼、1栋周转宿舍楼，总占地4000m2。舞阳县姜店卫生院于2010年10月办理了《舞阳县姜店乡卫生院新建病房楼项目环境影响登记表》手续，并取得环评批复（舞环审[2010]5号）。 现舞阳县姜店卫生院利用现有工程，增加22张床位，及建设相应的环保设施设备。扩建前后，病房楼功能布置不变，仅在原病房内增加22张床位，增加污水处理站、危废暂存间和医疗废物。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），该项目建设应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）规定：“三十九 卫生中第111条医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”中“新建、扩建床位500张及以上的”编制环境影响报告书、“20张床位以下的”编制环境影响登记表，本项目扩建22张床位，因此本项目应编制环境影响报告表。 舞阳县姜店卫生院影像中心涉及放射性医疗设备和设施，建议建设单位另行委托有资质单位进行专项环评。 受舞阳县姜店卫生院的委托（见附件1），我公司组织有关技术人员，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作掌握了充分的资料，并在对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上，按照环境影响评价技术导则的相关要求编制完成该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、现有工程概况 2.1现有工程建设规模 舞阳县姜店卫生院于2009年10月在河南省舞阳县姜店乡姜东村投资建设舞阳县姜店卫生院扩建病房楼项目，并通过舞阳县环保局审批，审批文号为（舞环审[2009]05号）。 根据现场调查，舞阳县姜店卫生院现有1栋门诊楼、1栋病房楼、1栋周转宿舍楼，总占地4000m2。建设有病房楼、门诊楼、周转宿舍楼等。医院设置床位16张，日接待门诊量为60人·次。 2.1现有工程基本情况 现有工程基本情况见表1。 表1 医院基本情况一览表 序号; 项目名称; 项目实际情况; 备注. 1; 总占地面积; 4000m2; /. 2; 总建筑面积; 3130m2; /. 3; 床位数; 16张; /. 4; 在职职工; 20人; /. 5; 工作制度; 行政管理人员单班制，其他人员三班制，每班工作8h; /. 6; 环保设施; 一座化粪池; 20m3/d. 1处危险废物暂存间; 改建，位于病房楼西侧. 1处医疗废物暂存点; 改建，位于病房楼西侧. 7; 排水路线; 废水经化粪池处理消毒后用于周边树木施肥. 2.3现有工程主体工程、公用工程及环保工程 现有主体工程、公用工程及环保工程见下表： 表2 现有项目建筑物情况一览表 序号; 主要构筑物名称; 楼层数(层); 总建筑面积（m2）; 功能; 备注（依托关系）. 1; 病房楼; 1栋3层; 720; 主要设置有收费室、药房、医废暂存间、输液大厅、护士站; 扩建后规模不变，利用现有工程. 3; 门诊楼; 1栋3层; 1590; 主要设置有外科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科门诊、放射科、卫生间、新农合、换药室; 扩建后规模不变，利用现有工程. 4; 周转宿舍楼; 1栋3层; 510; 家属区; 扩建后规模不变，利用现有工程. 5; 危废暂存间; 1; /; 危废暂存间; 改建. 6; 医疗废物暂存间; 1; /; 医疗废物暂存间; 改建. 7; 化粪池; 1; 20m3; 处理院区内废水; 改建. 2.4 现有工程设备情况 现有项目设备情况见下表。 表3 现有项目设备一览表 序号; 设备设施名称; 规格型号; 数量; 安装使用场所; 备注. 1; 医用X射线诊断仪; 500MA; 1台; DR室; 完好. 2; 全自动生化分析仪; BS-430; 1台; 化验室; 完好. 3; 全自动血红细胞分析仪; PE-6100; 1台; 化验室; 完好. 4; 心电监护仪; BC-2900; 1台; 化验室; 完好. 5; 尿液分析仪; KNF-100; 1台; 化验室; 完好. 6; 超声波多普勒诊断仪; S11EXP; 1台; 彩超室; 完好. 7; 备用发电机; 汽油型; 1台; 仓库; 完好. 注：医院为单回路供电，备用发电机日常不使用，医院内不暂存汽油。. 2.5现有工程原辅材料用量 表4 现有工程原辅材料及用量一览表 #### 名称; #### 年消耗量或排放量; #### 最大存量; #### 来源. #### 氧气; #### 0.55t; #### 0.275t; #### 外购. #### 84消毒液; #### 0.02t/a; #### 24瓶（500ml瓶）; #### 外购. #### 酒精; #### 0.084t; #### 24瓶（500ml瓶）; #### 外购. #### 碘伏; #### 0.03t; #### 24瓶（500ml瓶）; #### 外购. #### 二氧化氯消毒粉; #### 0.012t/a; #### 0.002t; #### 外购. 能源; 自来水; #### 1744.7m3; #### /; #### 乡村集中式供水井供水. 电; #### 2.62万kW.h; #### /; #### 姜店供电所. 2.4 公用工程 （1）供电 由姜店供电所供给，能够满足项目用电需求； （2）给排水 本项目用水主要为医疗及生活用水、洗衣用水，用水量为4.78m3/d（1744.7m3/a）。用水由乡村集中式供水井提供，能够满足用水需求。 排水：设置1座20m3的化粪池，经处理后，作为周边植被施肥。 （3）供暖工程：现有工程门诊、病房及办公室，设置独立空调提供暖、冷，未设置中央空调。 （4）通风工程：本项目不涉及传染病房，不需要设置集中通风设施，项目通风方式为自然通风。 2.5工作制度 卫生院现有职工20人，年工作日365天。管理人员单班制，每班7.5小时；其他人员两班制，每班12小时。 3、扩建工程概况 3.1 建设规模 扩建工程增加22张床位，改建危废暂存间、医疗废物暂存间并新建地埋式一体化A/O污水处理设备一套。 3.2主扩建工程基本情况 扩建工程基本情况见表5。 表5 医院基本情况一览表 序号; 项目名称; 扩建工程情况; 扩建后医院情况. 1; 总占地面积; /; 4000m2. 2; 总建筑面积; /; 2985m2. 3; 床位数; 新增22张; 38张. 4; 在职职工; 新增18人; 38人. 5; 工作制度; 人均日工作8h; 人均日工作8h. 6; 环保设施; 废水处理设施; 新建一座一体化A/O污水处理站，处理规模为20m3/d，1座清水池43m3; 一体化A/O污水处理站，处理规模为20m3/d，1座清水池43m3. 废气处理设施; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，然后采用活性炭处理后由1根15m高排气筒排放。; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，然后采用活性炭处理后由1根15m高排气筒排放。. 固体废物处理设施; 改建一座医疗废物暂存间; 1座医疗废物暂存间. 改建1座危废暂存间，; 1座危废暂存间. 7; 排水路线; 废水经污水处理站集中处理后暂存于清水池用于院区绿化. 3.3扩建工程主体工程、公用工程及环保工程 项目利用现有建筑物，不再另外建设病房楼等建筑物，主要建设了环保设施设备。扩建工程、见下表： 表6扩建工程内容 类别; 建筑名称; 数量; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 门诊楼; 1座; 1590; 3层，砖混结构，利用现有，2015年建成. 病房楼; 1座; 720; 3层，砖混结构，利用现有，2013年建成. 辅助工程; 周转宿舍楼; 1座; 510; 3层，砖混结构，利用现有，2016年建成. 危废间; 1间; 20; 1层，砖混结构，改建，2015年建成. 医疗废物暂存间; 1间; 20; 1层，砖混结构，改建，2015年建成. 环保工程; 污水处理站; 1座; 20m3/d; 新建、已建，2018年建成. 3.4扩建工程主要设备情况 根据建设单位提供的资料，本工程不新增主要医疗设备，在病房楼新增22个病床。 3.5 项目原辅料使用情况 扩建工程原辅料使用情况详见表7。 表7 扩建工程主要原辅材料用量及能源消耗一览表 #### 名称; #### 扩建工程用量; #### 扩建后总用量; #### 来源. #### 氧气; #### 0.756t/a; #### 1.306 t/a; #### 外购. #### 84消毒液; #### 0.028 t/a; #### 0.048 t/a; #### 外购. #### 酒精; #### 0.116 t/a; #### 0.2 t/a; #### 外购. #### 碘伏; #### 0.041 t/a; #### 0.071 t/a; #### 外购. #### 二氧化氯消毒粉; #### 0.017 t/a; #### 0.029 t/a; #### 外购. 能源; 自来水; #### 2102.4m3; #### 3847.1m3/a; #### 乡村集中式供水井供水. 电; #### 3.6万kW.h; #### 6.22; #### 姜店供电所. 3.6 劳动定员及工作制度 本项目新增员工18人，年工作日365天。管理人员单班制，每班7.5小时；其他人员两班制，每班12小时。 3.7扩建工程公用配套设施 （1）供水系统：扩建工程用水主要为门诊用水、职工生活用水及洗衣用水，用水量为2.56m3/d（934.4m3/a）。用水由乡村集中式供水井提供，能够满足用水需求 （2）排水系统：污水经厂区20m3一体化A/O污水处理设备处理后于清水池暂存用于院区绿化。 （3）电力系统：扩建工程预计年用电量3.6万kW·h由姜店供电所供应。 3.8扩建工程与现有工程的依托关系 表8 扩建工程与现有工程场依托关系一览表 序号; 扩建工程; 扩建工程与现有工程依托关系. 主体工程; 门诊楼; 依托现有工程. 病房楼; 依托现有工程. 辅助工程; 周转宿舍楼; 依托现有工程. 扩建工程与现有工程依托可行性分析 （1）主体及配套工程 综合病房楼一层原2间休息室改作为2间病房，每个病房设置3张床位，共增设6张床位；病房楼二层原3间休息室改作为3间病房，每个病房增设3张床位，共增设9张床位；病房楼三层利用3间闲置房间作为病房，每个病房增设3张床位，共增设7张床位；合计增设22张床位。因此本次工程依托现有可行。 （2）环保设施 现有工程废水量为4.78m3/d，扩建后废水量为10.54m3/d，现有化粪池20m3可以满足需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题： 一、现有工程情况 根据现场调查，舞阳县姜店卫生院现有1栋门诊楼、1栋病房楼、1周转宿舍楼，总占地4000m2。舞阳县姜店卫生院在2010年10月办理了《舞阳县姜店乡卫生院新建病房楼项目环境影响登记表》手续，并取得环评批复（舞环审[2010]5号）。舞阳县姜店卫生院涉及放射性医疗设备和设施，建议建设单位另行委托有资质单位进行专项环评，不在本次统计范围内。 二、现有工程工艺流程 1、现有工程诊疗就诊工艺 舞阳县姜店卫生院主要是为来院就医的病人提供检查、治疗、住院疗养等服务，流程及产污环节见图3。 就诊 检查 病人 废水 固废 门诊部 住院 康复出院 手术 治疗 病房部 医疗废物 生活垃圾 医疗废水 生活污水 图1 工艺流程及产污环节简图 2、产污环节分析 废水：主要为医疗及生活废水（ 包括住院病人、陪护人员、医护人员、门诊病人，洗衣废水。 废气：主要为污水处理站恶臭气体、汽车尾气。 噪声：主要为污水处理站泵机、水泵等设备运行噪声。 固废：主要为医疗垃圾、特殊废液、污水处理站污泥、生活垃圾。 三、现有工程环保措施 根据现场调查，舞阳县姜店卫生院运营过程中产生的污染物采取了治理措施： 1、废水治理措施 现有工程产生的废水主要医疗及生活废水（包括住院病人、陪护人员、医护人员、门诊病人）、洗衣废水。针对医疗及生活废水、洗衣废水，设置1座20m3的化粪池，经处理后，用于周边树木施肥。 根据企业提供的资料，现有工程全负荷运行时水平衡图见下图。 0.48 1.92 2.4 病房用水 0.189 0.9 0.72 门诊用水 新鲜水4.78 3.82 0.2 化粪池 0.8 1 职工生活用水 0.1 0.38 0.48 洗衣房废水 图2 现有工程水平衡图（按全负荷运行计） 单位：m3/d 现有工程废水量为3.82m3/d（1395.76m3/a），类比同类型医院，废水经化粪池处理漂白粉消毒后，各污染物排放量情况为：浓度分别为PH：7.6~8.2、COD：200mg/L、BOD5：85mg/L、SS：84mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠菌群数：4000MPN/L、总余氯：4.21mg/L。 2、废气治理措施 现有工程营运期废气主要为污水处理站恶臭气体、汽车尾气。 （2）恶臭气体 根据现状调查，污水经化粪池处理后排放，恶臭气体未进行收集处理，通过无组织形式排放。恶臭气体的主要成分为 H2S、NH3等物质。恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、BOD5的负荷、曝气方式、污泥处置以及日照、气温、风速等多种自然因素有关，恶臭物质污染物排放量难以确定。为了有效核定臭气中NH3、H2S产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和 0.0012gH2S。本项目BOD5去除量为0.0615t/a，因此本项目NH3、H2S产生量分别为0.065kg/a、0.025kg/a。 （2）汽车尾气 主要是指汽车进出车位及在地块内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，尾气废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。舞阳县姜店卫生院设地上停车位20个，由于地面的空气流通较好，地上停车位较分散，启动时间较短，且在露天空旷条件下很容易扩散，对周围大气环境影响较小。 3、噪声治理措施 舞阳县姜店卫生院噪声主要为水泵、污水处理处泵机等设备运行时产生的噪声，其声源值为85dB(A)左右。其中水泵和污水处理处泵机均设置在地下，经建筑物隔声及基础减振等措施后对周围环境影响较小。 4、固体废物治理措施 现有工程生产的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。 （1）医疗废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数），所在区域划分为一区，产生的医疗废物量约为0.42kg/床·d，则项目在运营期产生的医疗废物量为2.45t/a，为危险废物，属于HW01医疗废物，定期交由有资质单位处理。 （2）污水处理站污泥 类比同类项目，进水口悬浮物浓度为120mg/L、出水口悬浮物浓度为84mg/L，本项目排入污水处理站的污水量为3.82m3/d（1395.76m3/a），则污泥产生量为0.1377kg/d（0.05t/a）。 （3）化验室废液 化验室废液主要为检验科病理、血液检验和化验产生的废液，检验科病理、血液检验均使用外购的成品检验试剂（不含氰化物和重金属试剂），根据医院提供资料，本项目化验室废液产生量为0.06t/a，为危险废物，属于HW49其他废物，废物代码900-047-49。 化验室废液产生量很少，且单独处理难度大、成本高，因此化验室废液不排入管网中，按照危险废物管理，使用废液专门的防腐收集容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （4）废包装瓶 根据医院提供资料，本项目废包装瓶产生量为0.005t/a，为危险废物，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （5）医用输液瓶 根据医院提供资料，现有工程医用输液瓶产生量为1.2t/a，医用输液瓶经收集后定期有相关单位回收。 （6）生活垃圾 项目运行期，职工、病人及陪护家属均会产生生活垃圾。 职工生活垃圾：现有工程劳动定员为20人，每人每天产生0.5kg，经计算，现有工程职工生活垃圾产生量为3.65t/a。 病人生活垃圾：现有工程设置床位16张，可为16名病人提供住院治疗服务，按人均每天产生0.5kg生活垃圾计算，则现有工程病人生活垃圾产生量为2.92t/a。 陪护家属生活垃圾：现有工程设置床位16张，可为16名病人提供住院治疗服务，每个病人陪护的家属以1人计，按人均每天产生0.5kg生活垃圾计算，则现有工程病人生活垃圾产生量为2.92t/a。 门诊人员生活垃圾：现有工程门诊量为60人/d，按人均每天产生0.2kg生活垃圾计算，则现有工程门诊人员生活垃圾产生量为4.38t/a。 因此，项目生活垃圾量为13.87t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 各种固体废物排放源及污染物产生量表9。 表9 固体废物产生情况一览表 来源; 污染物; 产生量（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 13.87. 医疗过程; 医疗废物; 2.45. 化验室废液; 0.06. 废包装瓶; 0.005. 医用输液瓶; 1.2. 污水处理过程; 污泥; 0.05. 现有工程污染物排放情况见表10。 表10 现有工程污染物产、排情况 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 处理后排放浓度 及排放量. 大气污染物; 污水处理站; NH3; 0.065kg/a; 0.065kg/a. H2S; 0.025kg/a; 0.025kg/a. 水污染物; 废水排放量1395.76t/a; COD; 250mg/ L，0.349/a; 200mg/ L，0.279t/a. BOD5; 100mg/ L，0.140t/a; 85mg/ L，0.119t/a. SS; 120mg/L，0.167t/a; 84mg/L，0.117t/a. NH3-N; 30mg/ L，0.042t/a; 30mg/ L，0.042t/a. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 13.87t/a; 0. 医疗过程; 医疗废物; 2.45t/a; 0. 化验室废液; 0.06t/a; 0. 废包装瓶; 0.005t/a; 0. 医用输液瓶; 1.2t/a; 0. 污水处理过程; 污泥; 0.31t/a; 0. 四、现有工程存在环保问题，整改措施及建议 根据上述分析，现有工程存在的主要环保问题及整改措施： 表11 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 存在问题; 整改措施; 完成期限. 废水经化粪池处理，未建设污水处理站; 新建一座一体化A/O污水处理站，处理规模为20m2/d，处理后废水进入清水池，暂存后用于院区绿化; 为本次工程建设内容，已完成已完成. 现有危险废物暂存间与医疗废物暂存间建设简陋; 建设规范的医疗废物暂存间1座，危险废物暂存间1座，均位于病房楼西侧; 为本次工程建设内容，已完成. 污水处理站废气未处理，全部无组织排放; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集、然后采用活性炭处理后由1根15m高排气筒排放; 2019年12月完成. 本卫生院与中环信环保有限公司签订的危废处置协议已过期; 与有资质的危废处置单位重新签订危废处置协议; 2019年12月完成. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 舞阳县隶属河南省漯河市，位于河南中部偏西，地处华北平原的西南边缘，其东临漯河市，西邻叶县，北毗襄城县，南与舞钢市、西平县接壤。地理坐标为：东经113°27′~113°51′，北纬33°24′~33°42′，舞阳县东西宽30km、南北长37km，总面积为777km2。 本项目位于舞阳县姜店乡姜东村。项目东西侧为门市，南侧为居民区；北侧紧邻009县道。本项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图四。 2、地质、地貌 舞阳境内地质构造并不复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基岩层多属于太古界、震旦亚界寒武系和二迭系。 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲击平原交接地带，属于沙澧河冲积平原地貌，全县地势南高北低，自西向东缓斜，地貌分为岗地、平原和洼地。岗地约占全县总面积的22.5%，横亘于城关镇、保和乡、辛安镇、吴城镇等乡镇，海拔62～102m，其中保和乡马岗村西北最高，海拔为102m。平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街、以及姜店、马村等部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 项目厂址所在地地形平坦。 3、气候、气象 舞阳县属于温热带季风性大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和。 春季，为冬季季风向夏季季风转换的过渡季节，气温随着太阳高度角的增大而逐渐回升，3～5月平均降水量187.1mm，占全年降水量的23%。夏季，夏季南风带来大量的高温高湿天气，造成酷暑炎热，雨量大而集中，常年6至8月份降水量424.2mm，占降水量的48%。秋季，为夏季季风向冬季季风转换的过渡季节，热带高压逐渐减弱后退，寒带高压随之增强南侵，天高气爽，冷暖适中，降水量明显减少。冬季，受冷高压控制，气候干燥寒冷。日平均气温在3℃以下，大风日多，降水少，12～2月份平均降水量47.7mm，占全年降水量的6%。平均日照时间2198h，无霜期220天左右，年平均相对湿度72%，平均气压1005.8mb。 主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速为2.6m/s，各月平均风速为介于2.0m/s～2.9m/s，最多风向为NE风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8天。 年平均气温为14.6℃，最冷月一月份的平均0.7℃，最热月七月份的平均气温为27.4℃，极端最高气温为41.7℃，极端最低温为-14.6℃。 由于受季风影响，春、秋、冬三季干旱少雨水，年平均降水量为862.3mm，日最大降雨量为399.1mm，年平均蒸发量1560.8mm，为降雨量的1.8倍。 4、水文 （1）地表水 舞阳县地处华北大陆板块南部的边缘凹陷地带，地势南高北低，并自西向东缓斜。南邻舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，境内有沙河、澧河、干江河、三里河、骂子河、回曲河、唐河、泥河、灰河等多条河流，组成纵横交错的河网，并有天然湖泊：贾湖、贾菱湖、狄高湖三个大湖。 本项目废水经院区内污水处理站处理，再经沉淀池消毒后用于周边绿化。 （2）地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿立方米，自西向东流向，主要地下水分为丰水区、一般水区和贫水区。北舞渡、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属于丰水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。按照区域划分，中北部平原、洼地水资源丰富，舞阳岗区水资源缺乏，舞阳岗区浅层水贫乏，浅层水单位出水量为2.2～3.2m3/d.m，依靠开采中深层（60～150m），地下水供水。中深层单位出水量6m3/dm，深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60～90m之间，第二层在100～140m之间，单井出水量为50m3左右，全县平均地下水资源可开采数为13.80万m3/km2。 5、矿产资源 舞阳县矿产资源主要有盐矿资源、石油资源和河沙资源。 （1）盐矿资源 根据《漯河市盐及盐化工“十二五”发展规划》，漯河市盐资源主要在舞阳孟寨镇境内，东西长约10km，南北宽约7.7km，分布面积77km2。有盐层36层，最大单层厚度17.6m，累计厚度225.43m，地质概算储量400亿吨。且层位稳定，变化小，盐层顶部为膏泥岩，其性硬质密，物理强度大，隔水性能好，利于水溶法开采。 根据《舞阳县孟寨盐矿资源勘探报告》，舞阳县孟寨勘探区5.6km2的面积内，控制储量为11.87亿t，可开采量按20%计算，有效开采量为2.37亿t。 舞阳盐矿不但盐层多、盐质纯、成分简单、单层厚度大、层位稳定、变化小、埋藏适中，而且分布面积大，储量极为丰富，是全国品质第一、储量第二的大型矿床，有害成分均低于国家限量工业标准，具有广阔的开采利用前景，给舞阳县产业集聚区主导产业的发展提供了雄厚的物质基础和资源保障。 （2）石油资源 石油矿分布在舞阳凹陷处。北靠平顶山凸起（也称舞渡凸起），西、南面为豫西隆起区。基岩埋深最厚达8000m，沉积中心在叶县城到舞阳姜店一带。按油气资源分级标准，舞阳凹陷为六级远景储量，经计算储量为2168万t，单王桥断裂鼻状沟造区含油面积6.2km2，油层厚度6.0~6.5mm，单储系数8，储量326万t。 （3）河沙资源 沙粒出产于澧河河床，沙质纯净粗细适宜，是理想的建筑材料。 6、土壤、植被及生物多样性 （1）土壤 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长，地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 （2）植被 舞阳地处温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 （3）生物资源 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 本项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、地震烈度 依据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011－2001）规定，舞阳县城区在《中国地震烈度区划图》中基本烈度为6度区第一组，设计地震基本加速底值为0.05g，称帝土地类型为中砂场地土、建筑场地类别为Ⅱ类，最终以地质勘察报告为准。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划、人口及面积 舞阳县现辖舞泉镇（城关镇）、保和乡、孟寨镇、吴城镇、辛安镇、九街乡、姜店乡、莲花镇、马村乡、北舞渡镇、太尉镇、文峰乡、侯集乡、章化乡共计14个乡镇，397个行政村，总面积约777km2，耕地面积约76万亩。2010年末全县总人口61万人，其中农业人口54万人。 2、经济结构 2018年，舞阳县完成地方财政总收入14.19亿元，增长13.9%；一般公共预算收入12.23亿元，增长13.3%，其中税收收入8.56亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入的70%；城镇居民人均可支配收入23960元，增长9%，农村居民人均可支配收入10450元，增长10%。 3、文化教育 全县教育事业快速发展，结构进一步优化。全县普及义务教育，适龄儿童入学率达100%。 4、文物 舞阳县历史悠久，古文化源远流长。境内的贾湖文化遗址位于北舞渡贾湖村，面积5万平方米，1964年发现，1979年挖掘出大量的裴李岗时期物品，经过鉴定发现该遗址时间大约在8000年前，1980年初试挖掘。贾湖遗址有中国或者世界最早的（文字）符号，有中国最早的鹰骨笛，出土的骨笛已经具备七音节结构，可以吹奏完整的乐曲，它把人类音乐史向前推进了3000年，是目前世界上最早的乐器；出土的甲骨契刻符号比安阳殷墟甲骨文早4000年，比素称世界最早的古埃及纸草文字还早1000多年，是世界上最早的文字雏形。而且在1984年还在墓葬中发现一个“罕见的巨人骨架”。 舞阳文化积淀丰厚，文物古迹众多。境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是。古建筑、古器皿风格各异，现已发现的有贾湖、阿岗寺等40余处古文化遗址，还有一批城隍庙、山陕会馆等一批文物古迹。 经现场调查及咨询当地有关政府部门，本项目厂址所在区域未发现地表文物古迹。 5、交通 舞阳县交通便利，沪渝铁路、宁洛高速穿境而过，距离京广线漯河站45km，距离郑州国际机场150km，距离京珠高速公路49km，全县公路通车里程达到776km，其中省级干线98km，县乡公路678km。形成了以县城为中心，以省道为骨架，以县乡道路为主线，干支相连，纵横交错，四通八达的公路运输网络。 6、规划相符性分析 ### 6.1《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》 （1）总体目标 根据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》，舞阳县城乡总体规划的目标是把舞阳县建设成为中部地区盐化工产业基地和国家级现代农业示范基地，河南省城乡一体化和新型城镇化的示范区，建设全国一流优质县城、特色集镇和美丽乡村。 （2）规划期限 规划期限为2017－2035年，其中： 近期：2017年—2020年 中期：2021年—2025年 远期：2026年—2035年 （3）规划层次 规划分为舞阳县、城市规划区和舞阳县中心城区3个空间层次。 舞阳县：舞阳县的行政辖区，总面积为773.98平方公里。简称全县。 舞阳县中心城区：规划舞阳县中心城区城市建设用地范围，建设用地规模34.3平方公里，简称中心城区、城市或县城。 城市规划区：根据舞阳县城市建成区以及因城乡建设和发展的需要，必须实行规划控制的区域，包含舞泉、孟寨、文峰、辛安四镇行政范围，总面积为200.4平方公里。 （4）城市性质 舞阳县中心城区城市性质：漯河市域副中心城市；中原地区重要的盐化工产业基地，以贾湖文化为特色的文化名城和生态宜居城市。 （5）城镇空间结构 至规划期末，舞阳全县规划形成“一城三区加四镇”的空间结构，和“一廊、两轴”的空间增长系统。 ①一城三区：以舞阳县城（含文峰乡）、辛安镇、孟寨镇作为中心城区联动发展区，是全县经济增长的极核。 ②四镇：以北舞渡、莲花、吴城、孟寨四个镇为重点镇，以特色小镇产业为支撑，带动区域整体发展。其中北舞渡镇为全县副中心城镇。 ③一廊：以沙河、澧河两条生态水系之间的泥河洼湿地为主体，构建全县湿地与生态农业控制廊道，形成生态绿肺。包含章化、北舞渡、马村、莲花四乡镇，除北舞渡镇因港区建设适当配套发展相关物流业和工业，其余乡镇限制工业发展和村庄拓张。 ④城乡公共休闲发展轴：以G240和G36高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡公共休闲发展轴。利用中心城区服务型综合新区建设、孟寨盐浴温泉特色小镇建设和北舞渡贾湖文化开发利用为支撑，重点提升城乡公共服务职能，并与旅游休闲产业相结合，实现城乡宜居生活提质的目标。 ⑤城乡产业发展轴：以S323和规划许信高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡产业发展轴。利用中心城区产业集聚区向东发展的趋势，以辛安镇作为盐化工主导产业发展储备区，吴城镇发展商贸物流产业。合理调整优化城乡产业空间布局，疏解中心城区盐化工污染企业集聚，努力促进产城融合发展，实现城乡经济增长转型提质的目标。 本项目位于舞阳县姜店乡姜东村（见附图一），在舞阳县城市总体规划范围内，符合城市总体规划要求。 6.2《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号） 舞阳县中心城区现有水厂1座，位于舞阳县人民路西段路南，地理坐标为东经113°20′50.21″、北纬33°15′47.81″。规模6万吨/天，以澧河水及“南水北调”水为水源，以地下水为备用水源，为集中式饮用水水源保护区。 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），舞阳县县级集中式饮用水水源地主要为舞阳县供水厂地下水井群（共7眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至香提湾小区楼房西墙、北至人民路的区域（1～4号取水井），人民路两侧5～7号取水井外围50米的区域。 舞阳县地下水流向为自西到东流向，本项目厂址位于姜店乡供水站东北方向610m处，距离该水井保保护区边界为560m，不在水源地补给区，不在舞阳县集中式饮用水水源保护区范围内，项目选址符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）。 6.3与漯河市环境保护局《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施办法》（漯环[2016]29号）文件符合性分析 #### （1）文件要求 根据文件，以漯河市主体功能分区中重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域的不同功能定位为基础，结合环境保护规划和环境功能区划的要求，将全市划分为工业准入优先区、城市功能核心区、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策，优化项目准入，引导工业项目向园区集聚，实现产业集聚发展、污染集中控制，保障人居环境和粮食生产安全，构筑良好生态屏障。 #### （2）符合性分析 本项目厂址位于舞阳县姜店乡姜东村，属于城市功能核心区，项目符合舞阳县城乡总体规划（2017-2035），项目建设符合漯环[2016]29号文件中城市功能核心区的准入条件。 项目与漯环[2016]29号文件符合性分析见表11。 表11 与漯环[2016]29号文件符合性分析 漯环[2016]29号）文件要求; 本次项目情况; 符合性分析. 城市功能核心区; 3、对于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物的二类工业项目，坚持“只出不进”原则，不再受理上述项目的环评文件；支持现有上述项目通过“退城入园”等方式进行搬迁改造。; 项目为医院建设项目，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的项目; 符合. 4、严格城市变电站审批，220千伏以上变电站需采用户内全封闭组合电器、电缆隧道出线方式建设，优先采用低噪声设备和先进的降噪措施，高标准建设电磁辐射屏蔽设施。; 项目为医院建设项目. 5、其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值；执行最严格的餐饮油烟、建筑工地扬尘及噪声等控制要求。; 项目废水经自身污水处理站处理后再经沉淀池消毒，用于周边绿化.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) ### 1、环境空气质量现状调查 舞阳县城市规划区内设置1个环境空气常规监测点位，站点名称为舞阳县环保局，位于本次项目西南约3.9km处。评价收集了2018年舞阳县环保局点位常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO的24小时平均浓度及O3的1小时平均浓度、日最大8小时平均浓度监测统计结果。常规监测统计结果见表12。 表12 区域空气质量现状监测结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 二级标准（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值第90百分位数; 114; 160; 达标. 根据舞阳县监测站2018年连续一年环境监测数据可知，年监测天数365天，达标天数213天，达标率58%，其中PM2.5和PM10年平均质量浓度超标；因此，项目所在评价区域舞阳县环境空气质量为不达标区。 根据河南名科检测技术有限公司2019年3月26日~3月27日对医院厂界无组织废气监测数据可知，项目所在区域特征因子氨、硫化氢浓度如下。 表13 项目所在区域特征污染因子氨、硫化氢浓度一览表 单位：mg/m3 监测时间; 项目名称 监测点位; 氨(mg/ m3); 硫化氢(mg/ m3). 测定浓度; 浓度最大值; 测定浓度; 浓度最大值. 2019.03.26 09:30~10:30; 上风向1#; 0.05; 0.18; ND. 下风向2#; 0.15; ND. 下风向3#; 0.18; ND. 下风向4#; 0.16; ND. 2019.03.26 12:30~13:30; 上风向1#; 0.05; 0.19; ND. 下风向2#; 0.16; ND. 下风向3#; 0.19; ND. 下风向4#; 0.16; ND. 2019.03.26 15:30~16:30; 上风向1#; 0.06; 0.21; ND. 下风向2#; 0.19; ND. 下风向3#; 0.21; ND. 下风向4#; 0.18; ND. 2019.03.27 09:30~10:30; 上风向1#; 0.05; 0.17; ND. 下风向2#; 0.16; ND. 下风向3#; 0.17; ND. 下风向4#; 0.16; ND. 2019.03.27 12:30~13:30; 上风向1#; 0.05; 0.18; ND. 下风向2#; 0.18; ND. 下风向3#; 0.17; ND. 下风向4#; 0.18; ND. 2019.03.27 15:30~16:30; 上风向1#; 0.05; 0.20; ND. 下风向2#; 0.18; ND. 下风向3#; 0.20; ND. 下风向4#; 0.19; ND. 注：本项目东、西、南厂界均紧邻居民区。 由上表可知，本医院上下风向NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准要求。 舞阳县人民政府发布了《舞阳县2019年大气污染防治攻坚行动方案》、《舞阳县打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，随着大气污染防治攻坚行动方案和行动计划的实施，区域大气污染将得到好转。 2、地表水环境质量现状调查 项目区域地表水体为项目北侧240m处的澧河。根据《河南省水环境功能区划》，澧河漯河段水质目标为III类，澧河叶舞公路桥断面为该河段的省控断面。为了解该断面的水质状况，本次评价引用河南省环境质量月报中监测数据，澧河叶舞公路桥断面2018年常规监测数据见表13。 表13 澧河叶舞公路桥断面2018年常规监测数据一览表 月份; COD; 氨氮; 总磷. 1; 12.5; 0.115; 0.125. 2; 11.25; 0.049; 0.05. 3; 9; 0.2; 0.02. 4; 11; 0.05; 0.04. 6; 4; 0.06; 0.04. 7; 12; 0.09; 0.08. 8; 12; 0.1; 0.14. 9; 10; 0.07; 0.05. 10; 11; 0.05; 0.02. 11; 6; 0.04; 0.02. 12; 8; 0.12; 0.02. 均值; 9.7; 0.086; 0.055. III类标准限值; 20; 1; 0.2. 由上表可知，2018年澧河叶舞公路桥断面水质 COD、NH3-N、总磷每月均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、地下水环境现状 舞阳县姜店乡供水站位于项目西南侧，地下水开采井距离本项目厂址最近距离约610m，舞阳县疾病预防控制中心2019年3月对舞阳县姜店乡供水站水质的检测结果表18。 表18 舞阳县辛安镇供水厂监测数据一览表 项目; 监测值; GB/T14848-2017Ⅲ类标准值. pH; 7.20; 6.5~8.5. 氨氮（以N计）; ＜0.02; 0.5. 硝酸盐（以N计）; ＜0.5; 20. 挥发性酚类; ＜0.002; 0.02. 氰化物; ＜0.002; 0.05. 汞; ＜0.0001; 0.001. 砷; ＜0.001; 0.01. 铬（六价）; ＜0.004; 0.05. 总硬度; 280; 450. 铅; ＜0.001; 0.01. 氟化物; 0.4; 1.0. 镉; ＜0.0004; 0.005. 铁; ＜0.01; 0.3. 锰; ＜0.01; 0.1. 溶解性总固体; 409; 1000. 耗氧量; 0.80; 3.0. 硫酸盐; 26.4; 250. 由上表监测结果可知，项目区域地下水水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状监测 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属2类区。项目北侧紧邻009县道，执行4a类标准；东、西、南三边界2类标准。现场调查时对项目区噪声进行了现场调查，调查结果详见下表。 表14 项目区域声环境质量现状监测结果 单位：（Leq）dB(A) 序号; 监测点位; 方位距离; 测量结果; 评价标准. 2019.03.26; 2019.03.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东边界、居民区; W 1m; 57; 42; 57; 41; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类. 3; 南边界、居民区; E 1m; 56; 42; 55; 40. 4; 西边界、居民区; S 1m; 51; 40; 52; 39. 5; 北边界; N 1m; 57; 41; 56; 42; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）4a类. 由表14可知，项目四周厂界昼、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。因此，项目所在区域声环境质量良好。 5、生态环境 所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目所在地块地表无人工或天然植被，项目周围1000m范围内未发现有价值的珍稀动植物。 主要环境保护目标 根据现场调查，本项目主要环境保护目标如下表所示： 表15 主要环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 姜西村; 113.667426; 33.525905; 居民; 442户，1105; （GB3095－2012）二类; W; 115. 焦庄; 113.674979; 33.524081; 居民; 245户，612; （GB3095－2012）二类; S; 130. 姜店乡; 113.671417; 33.526367; 居民; 322户，805; （GB3095－2012）二类; SW; 156. 郎庄; 113.687553; 33.532345; 居民; 246户，615; （GB3095－2012）二类; NE; 960. 和善李村; 113.692918; 33.533060; 居民; 313户，782; （GB3095－2012）二类; NE; 1560. 大刘村; 113.697767; 33.533167; 居民; 330户，825; （GB3095－2012）二类; NE; 1920. 徐庄; 113.703690; 33.531522; 居民; 329户，822; （GB3095－2012）二类; NE; 2400. 高庄; 113.653393; 33.524045; 居民; 263户，658; （GB3095－2012）二类; SW; 1860. 地表水; 澧河; /; /; /; 澧河; （GB3838-2002）III类标准; N; 240. 唐河; /; /; /; 唐河; （GB3838-2002）III类标准; S; 3.47k. 泥河; /; /; /; 泥河; （GB3838-2002）III类标准; N; 7.55k. 地下水; 姜店乡供水站地下水井; 113.672115; 33.521943; 水井; 姜店乡供水站地下水井; Ⅲ类; SW; 610. 声环境; 东侧居民区; 113.676535; 33.527211; 居民; 14户，35人; （GB3095－2012）二类; N; /. 西侧居民区; 113.674389; 33.527072; 居民; 6户，15人; （GB3095－2012）二类; N; /. 南侧居民区; 113.675357; 33.526504; 居民; 11户，25人; （GB3095－2012）二类; N; /.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; SO2 24小时均值≤150μg/m3 NO224小时均值≤80μg/m3 PM10 24小时均值≤150μg/m3 PM2.5 24小时均值≤7 μg/m3 CO24小时平均值≤4mg/m3 O3日最大8小时平均≤160μg/m3. 《环境影响评价技术导则-大气环境》; HJ2.2-2018; 附录D; NH31h平均≤0.20mg/m3 H2S1h平均≤0.01mg/m3. 噪声; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 4a; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 地表水; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; III类; COD≤20mg/L NH3-N≤1mg/L 总磷≤0.2mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》; GB/T14848-2017; Ⅲ类; pH 6.5~8.5 氨氮（以N计）≤ 0.5mg/L 硝酸盐（以N计）≤20mg/L 挥发性酚类≤0.02mg/L 氰化物≤0.05mg/L 汞≤0.001mg/L 砷≤0.01mg/L 铬（六价）≤0.05mg/L 总硬度≤450mg/L 铅≤0.01mg/L 氟化物≤1.0mg/L 镉≤0.005mg/L 铁≤0.3mg/L 锰≤0.1mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L 耗氧量≤3.0mg/L 硫酸盐≤250mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; 《医疗机构水污染物排放标准》; GB18466-2005; 表3; 污水处理厂周边最大允许浓度氨：1.0mg/m3，硫化氢：0.03mg/m3，臭氧浓度10（无纲量）. 《恶臭污染物排放标准》; GB14554-93; 表1; 氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3. 表2; 15m高排气筒最大允许排放速率氨：4.9kg/h，硫化氢：0.33 kg/h. 废水; 《医疗机构水污染物排放标准》; GB18466-2005; 表2排放标准; COD≤60mg/L；BOD5≤20mg/L；SS≤20mg/L；大肠菌类≤500 MPN/L；最高允许排放负荷（g/床位）：COD≤60g/床位；BOD5≤20g/床位；SS≤20g/床位. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》; GB/T18920-2002; 表1城市绿化; pH 6.0-9.0；色度≤30；嗅 无不快感；浊度≤10mg/L；溶解性总固体≤1000mg/L；BOD5≤20mg/L；氨氮≤20mg/L；阴离子表面活性剂≤1.0mg/L；溶解氧≤1.0mg/L；总余氯：接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2；总大肠菌数≤3.0个/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》; GB18599－2001修改单; /; /. 《危险废物贮存污染控制标准》; GB18597-2001修改单; /; /. |
| 总量控制指标 | 本项目废水主要为病房废水、门诊废水和职工生活污水，废水经院内污水处理设施处理后用于树木灌溉，不外排；项目废气主要为污水处理站恶臭气体、化验室的试剂废气，污染物主要为NH3、H2S，不涉及SO2、NOx总量控制指标，故本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、本项目工艺流程简述及图示： 就诊 检查 病人 废水 固废 门诊部 住院 康复出院 手术 治疗 病房部 医疗废物 生活垃圾 医疗废水 生活污水 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 病人经门诊诊断后，根据病情的不同，对病情较轻的经检查处理后进行治疗，对病情相对严重的，需要住院的病人安排住院，再经检查及处置来接受治疗，治疗完毕病人出院。 二、主要污染工序 （1）废气：主要为污水处理设施恶臭、化验室的试剂废气和汽油发电机燃油废气； （2）废水：主要为病房废水、门诊废水、手术室废水、洗衣房废水和生活污水； （3）噪声：主要为污水处理设施水泵、洗衣机运行和门诊社会噪声等； （4）固废：主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。 三、项目源强分析 1、废水 本项目产生的废水主要为病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水。水平衡图如下。 图4 本项目水平衡图（m3/d） 病房用水 新鲜水5.76 3.3 0.66 2.64 4.61 门诊用水 职工生活用水 0.9 0.9 0.72 0.72 0.18 0.18 污水处理系统 清水池 洗衣房废水 0.66 0.53 0.13 病房用水 新鲜水10.54 5.7 1.14 4.56 8.43 门诊用水 职工生活用水 1.8 1.9 1.44 1.52 0.36 0.38 污水处理系统 清水池 洗衣房废水 1.14 0.91 0.23 图5 扩建后水平衡图（m3/d） （1）病房废水（病房废水包括住院病人和陪护人员废水） 本项目在病房楼设置病房为病人提供住院治疗，增设22张病床。本项目病房废水引用《综合医院建筑设计规范(2014)》表6.2.2中每病床公共卫生间、盥洗的用水量为100~200L/d，本次评价取150L/床·d，则项目病房用水量为3.3m3/d，即1204.5m3/a，废水产生量按照用水量的80%计算，则污水产生量为2.64m3/d，即963.6m3/a。 （2）门诊废水 本项目在门诊病房楼设置门诊室为病人提供就诊服务，项目日接待门诊为60人·次。 根据《综合医院建筑设计规范(2014)》表6.2.2中门急诊患者所用水定额一般宜采用10~15L/人·次，本次评价取15L，则项目门诊用水量为0.9m3/d，即328.5m3/a，门诊废水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.72m3/d，即262.8m3/a。 （3）洗衣房废水 本项目设置一台小型洗衣机位于洗衣房内，该洗衣房主要用于医护人员工作服、手术衣、住院床单、被罩、病服等清洗。HN 根据《综合医院建筑设计规范(2014)》表6.2.2中洗衣用水定额一般采用60~80L/kg干衣，本次评价取70L，项目设置床位22张，床上用品及衣服按每周跟换1次，则每年需要洗涤床上用品1147套，床上用品重量按2kg/套计、衣物重量按1kg/套计，则洗涤重量为9.43kg/d（3.44t/a），则项目洗衣用水量为0.66m3/d，即240.9m3/a，洗衣房废水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.53m3/d，即192.72m3/a。 （4）职工生活污水 本项目劳动定员为18人，工作制度为三班制，每班8小时，本项目医务人员引用《综合医院建筑设计规范(2014)》中表6.2.2中的用水量为150~250L/人·班，本次评价取150L/人·班。本项目职工生活用水量为0.9m3/d（即328.5m3/a），生活污水产生量为0.72m3/d（即262.8m3/a）。 本项目运营期新鲜水用水总量为2102.4m3/a，废水产生量为1681.92m3/a，约4.61m3/d，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，目前医院已建设有一座一体化A/O污水处理站，处理规模为20m3/d，废水经污水处理站处理后再经沉淀池消毒后用于周边绿化，根据河南名科检测技术有限公司2019年3月26日~3月27日对医院废水监测数据可知，废水污染物排放情况见表16。 表16 废水污染物经处理后排放情况一览表 监测点位; 监测时间; 频次; pH值 （无量纲）; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 游离余氯（mg/L）; 粪大肠菌群 （个/L）. 污水处理站进口; 2019.03.26; 第一次; 7.40; 233; 100; 20.4; 102; /; 9.4×104. 第二次; 7.44; 241; 101; 21.6; 110; /; 1.1×105. 第三次; 7.29; 238; 99.6; 19.1; 108; /; 1.3×105. 第四次; 7.28; 246; 98.9; 18.7; 100; /; 7.9×104. 均值; /; 240; 99.9; 20.0; 105; /; /. 2019.03.27; 第一次; 7.29; 244; 98.6; 19.3; 105; /; 7.9×104. 第二次; 7.36; 238; 89.5; 20.5; 108; /; 9.4×104. 第三次; 7.23; 246; 91.0; 20.9; 96; /; 1.1×105. 第四次; 7.34; 237; 97.8; 21.8; 100; /; 7.0×104. 均值; /; 241; 94.2; 20.6; 102; /; /. 污水处理站出口; 2019.03.26; 第一次; 7.64; 48; 11.2; 5.85; 14; 0.41; 3. 第二次; 7.58; 56; 12.9; 5.15; 13; 0.39; 2. 第三次; 7.65; 52; 12.5; 5.95; 15; 0.33; 2. 第四次; 7.51; 50; 13.1; 5.45; 12; 0.42; 3. 均值; /; 52; 12.4; 5.60; 14; 0.39; /. 2019.03.27; 第一次; 7.57; 49; 12.8; 5.11; 14; 0.38; 3. 第二次; 7.68; 58; 11.6; 5.68; 11; 0.36; 3. 第三次; 7.64; 54; 13.0; 5.45; 13; 0.34; 2. 第四次; 7.58; 51; 11.9; 5.88; 12; 0.41; 3. 均值; /; 53; 12.3; 5.53; 13; 0.37; /. 废水经处理后，各污染物排放量情况为：浓度分别为PH：7.51~7.68、COD：48~58mg/L、BOD5：11.2~13.1mg/L、SS：11~15mg/L、NH3-N：5.11~5.95mg/L、粪大肠菌群数：2~3个/L、总余氯：0.33~0.42mg/L，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化限值要求。 2、废气 项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体、化验室的试剂废气和汽油发电机燃油废气。 （1）污水处理站恶臭气体 本项目污水处理站运行过程中有恶臭气体产生，恶臭气体的主要成分为 H2S、NH3等物质。恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、BOD5的负荷、曝气方式、污泥处置以及日照、气温、风速等多种自然因素有关，恶臭物质污染物排放量难以确定。为了有效核定臭气中NH3、H2S产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和 0.0012gH2S。本项目BOD5去除量为0.3162t/a，因此本项目NH3、H2S产生量分别为0.9802kg/a（0.000112kg/h）、0.3794kg/a（0.000043kg/h）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理装置的恶臭气体需进行除臭除味处理。本项目污水处理站为地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集（收集效率为90%），收集后的臭气经活性炭处理（处理效率为60%）后通过1根15m排气筒排放。 因此，本项目NH3、H2S有组织收集量分别为0.8822kg/a、0.3415kg/a，产生速率分别为0.000101kg/h、0.000039kg/h。经处理后NH3、H2S排放量分别为0.3529kg/a、0.1366kg/a，排放速率分别为0.00004kg/h、0.000016kg/h。 未被收集的NH3、H2S以无组织形式散失，散失量分别为0.098kg/a、0.0379kg/a。 （2）化验室的试剂废气 利用原有化验室，各种试剂气味散发量很小且用量较少，年用量约24L，化验主要采用全自动的分析仪器，使用试剂为厂家提供的成品试剂，基本无废气排放，对周边环境的影响较小。 （3）汽油发电机燃油废气 根据调查，项目在备用发电机房设置一台5KW的移动式备用发电机，仅停电时临时使用，采用汽油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOX、SO2等。发电机使用频率较低，只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，加强院区绿化，发电机烟气对大气环境影响较小。 3、噪声 本工程噪声主要为污水处理设施水泵、洗衣机运行时产生的噪声和门诊社会噪声，通过设置减振垫和厂房隔声等措施，可将噪声削减10～20dB（A）。根据工程分析，本项目主要设备经过降噪措施处理后的噪声值见下表。 表17 主要噪声设备降噪后效果一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 处理后效果. 1; 污水处理设施水泵; 80; 减振垫、厂房隔声; 60. 2; 洗衣机; 75; 减振垫、厂房隔声; 55. 3; 空调; 65; 减振垫、厂房隔声; 50. 4; 门诊社会噪声; 65; 厂房隔声; 55. 4、固废 本项目生产的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。 （1）医疗废物 表18 医疗废物分类情况一览表 项目; 分类; 组分. 医疗废物; 感染性废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品 2、废弃的血液、血清以及医学标本 3、使用后的一次性医疗用品. 病理性废物; 手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织和器官. 损伤性废物; 1、医用针头、缝合针 2、各种医用锐器；载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等. 药理性废物; 废弃的药物、疫苗以及血液制品. 化学性废物; 医学影像室、生化课、实验室废弃的化学试剂. 上述医疗废物均属于危险废物HW01。本项目病房楼内产生的医疗废物主要为感染性废物中的“使用后的一次性医疗用品”、损伤性废物中“医用针头、缝合针”和药理性废物中的“过期或废弃的药物”。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数），本项目区域划分为一区，项目产生的医疗废物量约为0.42kg/床·d，本项目新增22张病床，则项目在运营期产生的医疗废物量为3.37t/a，为危险废物，属于HW01医疗废物。 医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置，医院已与漯河市医疗废物处置中心签订医废处置协议，见附件。 （2）污水处理站污泥 根据污水处理站的检测数据，进水口悬浮物浓度均值为103mg/L、出水口悬浮物浓度为13mg/L，本项目排入污水处理站的污水量为4.61m3/d（1681.92m3/a），则污泥产生量为0.41kg/d（0.15t/a）。医疗废水处理污泥为危险废物，为危险废物，属于HW49其他废物，废物代码900-046-49。 根据国家环境保护总局文件环发【2003】197号关于发布《医院污水处理技术指南》的通知，污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。目前医院污水处理设施已投入正常运营，污泥采用：“浓缩→消毒→机械脱水→外运”的工艺进行处理。污水处理污泥浓缩池中原污泥的含水率通常能达到99%，在脱水前必须浓缩，项目采用重力沉降方法对本项目污泥进行重力浓缩。在污泥重力浓缩过程中，向污泥浓缩池中添加一定的化学消毒剂（石灰）进行污泥消毒，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染。 项目将石灰投加至污泥浓缩池中进行消毒处理，经过消毒处理后的污泥送入板框压滤机进行脱水处理（脱水后的污泥含水率为70%，不再进一步固化）。 项目定期清理污水站污泥，将消毒脱水后的污泥装入耐腐蚀封闭容器中，暂存在院内危险废物暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置，医院已与中环信环保有限公司签订危废处置协议，见附件。危废暂存间设置在院区西侧，面积为20m2，采用防渗地面。 双方应严格执行转移报告单制度，加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。此外，污泥压滤脱水过程产生的压滤废水回到污水处理系统进行消毒处理达标后排放。 （3）化验室废液 化验室废液主要为检验科病理、血液检验和化验产生的废液，检验科病理、血液检验均使用外购的成品检验试剂（不含氰化物和重金属试剂），根据医院提供资料，本项目化验室废液产生量为0.06t/a，为危险废物，属于HW49其他废物，废物代码900-047-49。 化验室废液产生量很少，且单独处理难度大、成本高，因此化验室废液不排入管网中，按照危险废物管理，使用废液专门的防腐收集容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置，医院已与中环信环保有限公司签订危废处置协议，见附件。 （4）废包装瓶 根据医院提供资料，本项目废包装瓶产生量为0.005t/a，为危险废物，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。 废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置，医院已与中环信环保有限公司签订危废处置协议，见附件。 （5）废医用输液瓶 根据医院提供资料，本项目医用输液瓶产生量为1.2t/a，医用输液瓶经收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置，医院已与漯河市嘉凯再生资源有限公司签订医用输液瓶回收协议，见附件。 （6）生活垃圾 项目运行期，职工、病人及陪护家属均会产生生活垃圾。 职工生活垃圾：工程劳动定员为18人，每人每天产生0.5kg，经计算，现有工程职工生活垃圾产生量为3.29t/a。 病人生活垃圾：本项目新增床位22张，可为22名病人提供住院治疗服务，按人均每天产生0.5kg生活垃圾计算，则本项目病人生活垃圾产生量为4.02t/a。 陪护家属生活垃圾：本项目新增床位22张，可为22名病人提供住院治疗服务，每个病人陪护的家属以1人计，按人均每天产生0.5kg生活垃圾计算，则本项目病人生活垃圾产生量为4.02t/a。 门诊人员生活垃圾：本项目新增门诊量为60人/d，按人均每天产生0.2kg生活垃圾计算，则现有工程门诊人员生活垃圾产生量为4.38t/a。 因此，项目生活垃圾量为15.71t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 各种固体废物排放源及污染物产生量表18。 表 18 项目固体废物产排情况一览表 序号; 固废类别; 主要成分; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 一般固体废物废物; 生活垃圾; 一般废物; 15.71; 分类收集，由环卫工人运至当地垃圾中转站。. 废输液瓶; 1.2; 收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置. 2; 危险 固体 废物; 医疗 废物; 含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质; 危险废物 （HW01）; 3.37; 医疗废物按性质分类包装后在医疗废物暂存间暂存，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置. 特殊 废液; 血液检验室产生的少量特殊性质污水; 危险废物 （HW01）; 0.06; 在产生科室设置专用收集袋，单独收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 废包装瓶; 废包装瓶; 危险废物（HW49）; 0.005; 废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 污泥; 污泥; 危险废物 （HW49）; 0.15; 污泥经消毒、板框压滤机脱水 后存储于加盖的污泥暂存池，定期交由中环信环保有限公司拉运处理. 表19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 感染性废物; HW01医疗废物; 831-001-01; 3.37; 医疗过程; 固态; 1天; 感染性; 按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置. 损伤性废物; 831-002-01; 1天. 病理性废物; 831-003-01; 1天. 化学性废物; 831-004-01; 1天. 药物性废物; 831-005-01; 1天. 2; 化验室废液; HW49其他废物; 900-047-49; 0.06; 化验室; 液态; 1天; 腐蚀性、毒性、反应性、易燃性; 分类使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 3; 废包装瓶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.005; 医疗过程; 固态; 1天; 毒性、感染性. 4; 污泥; /; /; 0.15; 污水处理过程; 固态; 半年; 感染性.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度、排放量及排放速率（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 污水处理站 | 有组织 | NH3 | 0.8822kg/a，0.000101kg/h | 0.3529kg/a，0.00004kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.3415kg/a，0.000039kg/h | 0.1366kg/a，0.000016kg/h |
|  |  | 无组织 | NH3 | 0.098kg/a，0.0000112kg/h | 0.098kg/a，0.0000112kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.0379kg/a，0.000043kg/h | 0.0379kg/a，0.000043kg/h |
|  | 化验室试剂废气 |  | / | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 废水 1681.92 m3/a |  | COD | 240mg/L，0.404t/a | 52mg/L，0.088t/a |
|  |  |  | SS | 103mg/L，0.174t/a | 13mg/L，0.022t/a |
|  |  |  | BOD5 | 97mg/L，0.163t/a | 12.38mg/L，0.021t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20.29mg/L，0.034t/a | 5.57mg/L，0.009t/a |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 医疗 废物 | 3.37t/a | 收集后定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置 |
|  |  |  | 特殊 废液 | 0.06t/a | 收集后定期交由中环信环保有限公司清运、处置 |
|  |  |  | 废包 装瓶 | 0.005 t/a |  |
|  |  |  | 污泥 | 0.15t/a |  |
|  | 废输液瓶 |  | 废输 液瓶 | 1.2t/a | 收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置 |
|  | 员工生活 |  | 生活 垃圾 | 15.71t/a | 收集后定期由环卫工人运至当地垃圾中转站 |
| 噪声 | 本工程噪声主要为污水处理设施水泵、洗衣机运行时产生的噪声和门诊社会噪声，噪声级范围为75～80dB(A)，通过设置减振垫和厂房隔声等措施后，其声源值可降低至55～60dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在地周围无珍贵动植物，不在自然保护区范围内。因此不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建设完成，本次环评为补办环评性质，因此本次评价不再进行施工期的环境影响分析，项目污染影响时段主要为运营期。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体、化验室的试剂废气和汽油发电机燃油废气。 项目利用原有化验室，各种试剂气味散发量很小且用量较少，年用量约24L，化验主要采用全自动的分析仪器，使用试剂为厂家提供的成品试剂，基本无废气排放，对周边环境的影响较小。 项目移动式备用发电机仅停电时临时使用，采用汽油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOX、SO2等。发电机使用频率较低，只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，加强院区绿化，发电机烟气对大气环境影响较小。 （1）本项目恶臭气体 根据分析，本项目本项目NH3、H2S产生量分别为0.9802kg/a（0.000112kg/h）、0.3794kg/a（0.000043kg/h）。污水处理站为地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管并设置一台风量为500m3/h风机将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气采用活性炭处理后由1根15m高排气筒排放。经处理后，本项目NH3、H2S有组织排放量分别为0.3529kg/a、0.1366kg/a，排放速率分别为0.00004kg/h、0.000016kg/h，排放浓度分别为0.08mg/m3、0.032mg/m3。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值（15m高排气筒H2S 0.33kg/h、NH3 4.9kg/h）。 未被收集的NH3、H2S以无组织形式散失，散失量分别为0.098kg/a、0.0379kg/a，排放速率分别为0.0000112kg/h、0.000043kg/h。 扩建工程恶臭气体产排情况见下表。 表19 扩建工程恶臭气体产排情况一览表 污染源; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（kg /a）. 有组织废气; 污水 处理; NH3; 0.202; 0.000101; 0.8822; 0.08; 0.00004; 0.3529. H2S; 0.078; 0.000039; 0.3415; 0.032; 0.000016; 0.1366. 无组织废气; NH3; /; 0.000011; 0.098; /; 0.000008; 0.0719. H2S; /; 0.000004; 0.0379; /; 0.000004; 0.0379. （2）扩建后全院恶臭气体 扩建后全院废水量为10.54m3/d，3847.1m3/a，扩建后全院废水BOD5去除量为0.7233t/a，NH3、H2S产生量分别为2.2421kg/a、0.8679kg/a。NH3、H2S有组织收集量分别为2.0179kg/a、0.7811kg/a，产生速率分别为 0.00023kg/h、0.000089kg/h。经处理后，NH3、H2S有组织排放量分别为0.8072kg/a、0.3124kg/a，排放速率分别为0.000026kg/h、0.00001kg/h。 项目在采取上述措施后，恶臭气体得到有效控制，不会对周围环境造成不利影响。 未被收集的NH3、H2S以无组织形式散失，散失量分别为0.2242kg/a、0.0868kg/a，排放速率分别为0.000026kg/h、0.00001g/h。 扩建后全院恶臭气体产排情况见下表。 表20 扩建后全院恶臭气体产排情况一览表 污染源; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（kg /a）. 有组织废气; 污水 处理; NH3; 0.46; 0.00023; 2.0179; 0.052; 0.000026; 0.8072. H2S; 0.178; 0.000089; 0.7811; 0.02; 0.00001; 0.3124. 无组织废气; NH3; /; 0.000026; 0.2242; /; 0.000026; 0.2242. H2S; /; 0.00001; 0.0868; /; 0.00001; 0.0868. （3）环境影响预测与分析 按照《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》的相关要求，本次评价采用估算模式，计算项目主要污染物的最大影响程度和最远影响范围。本项目大气污染物主要是NH3、H2S，估算模式选取参数见表21、表22、表23。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.7°C. 最低环境温度; -14.6 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 1（中等湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 表22 点源参数表 污染源名称; 排放特征; 污染因子; 排气筒高度（m）; 排气筒半径（m）; 废气量 (m³/h); 排放速率kg/h. 恶臭排气筒; 有组织; NH3; 15; 0.05; 500; 0.000101. H2S; 0.000039. 表23 面源参数表 污染源名称; 污染物类型; 排放时间（h/a）; 源强（kg/h）; 排放参数. 污水处理站; NH3; 8760; 0.000011; 3m×4m×0.5m. H2S; 8760; 0.000004; 3m×4m×0.5m. 估算模式计算结果见表24~25。 表24 估算模式预测有组织计算结果表 下风距离（m）; 污水处理站NH3; 污水处理站H2S. 浓度值（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度值（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 4.10E-19; 0.00; 1.58E-19; 0. 100; 4.66E-06; 0.00; 1.80E-06; 0.02. 100; 4.66E-06; 0.00; 1.80E-06; 0.02. 200; 5.44E-06; 0.00; 2.10E-06; 0.02. 254; 5.95E-06; 0.00; 2.30E-06; 0.02. 300; 5.72E-06; 0.00; 2.21E-06; 0.02. 400; 5.01E-06; 0.00; 1.94E-06; 0.02. 500; 5.17E-06; 0.00; 2.00E-06; 0.02. 600; 5.40E-06; 0.00; 2.08E-06; 0.02. 700; 5.24E-06; 0.00; 2.03E-06; 0.02. 800; 4.93E-06; 0.00; 1.90E-06; 0.02. 900; 4.74E-06; 0.00; 1.83E-06; 0.02. 1000; 4.77E-06; 0.00; 1.84E-06; 0.02. 1100; 4.69E-06; 0.00; 1.81E-06; 0.02. 1200; 4.55E-06; 0.00; 1.76E-06; 0.02. 1300; 4.39E-06; 0.00; 1.70E-06; 0.02. 1400; 4.22E-06; 0.00; 1.63E-06; 0.02. 1500; 4.04E-06; 0.00; 1.56E-06; 0.02. 1600; 3.86E-06; 0.00; 1.49E-06; 0.01. 1700; 3.68E-06; 0.00; 1.42E-06; 0.01. 1800; 3.51E-06; 0.00; 1.36E-06; 0.01. 1900; 3.35E-06; 0.00; 1.29E-06; 0.01. 2000; 3.20E-06; 0.00; 1.23E-06; 0.01. 2100; 3.05E-06; 0.00; 1.18E-06; 0.01. 2200; 2.92E-06; 0.00; 1.13E-06; 0.01. 2300; 2.79E-06; 0.00; 1.08E-06; 0.01. 2400; 2.68E-06; 0.00; 1.03E-06; 0.01. 2500; 2.57E-06; 0.00; 9.91E-07; 0.01. 下风向最大落地浓度; 5.95E-06; 0.00; 2.30E-06; 0.02. 下风向最大落地距离; 254m; 254m. 表25 估算模式预测无组织计算结果表 下风距离（m）; 污水处理站NH3; 污水处理站H2S. 浓度值（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度值（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.000952; 0.52; 0.000346; 3.46. 14; 0.000976; 0.53; 0.000355; 3.55. 100; 9.82E-05; 0.05; 3.57E-05; 0.36. 100; 9.82E-05; 0.05; 3.57E-05; 0.36. 200; 3.03E-05; 0.02; 1.10E-05; 0.11. 300; 1.53E-05; 0.01; 5.55E-06; 0.06. 400; 9.38E-06; 0.01; 3.41E-06; 0.03. 500; 6.42E-06; 0; 2.34E-06; 0.02. 600; 4.71E-06; 0; 1.71E-06; 0.02. 700; 3.63E-06; 0; 1.32E-06; 0.01. 800; 2.93E-06; 0; 1.07E-06; 0.01. 900; 2.43E-06; 0; 8.83E-07; 0.01. 1000; 2.05E-06; 0; 7.46E-07; 0.01. 1100; 1.77E-06; 0; 6.44E-07; 0.01. 1200; 1.55E-06; 0; 5.63E-07; 0.01. 1300; 1.37E-06; 0; 4.98E-07; 0.00. 1400; 1.22E-06; 0; 4.44E-07; 0.00. 1500; 1.10E-06; 0; 3.99E-07; 0.00. 1600; 9.93E-07; 0; 3.61E-07; 0.00. 1700; 9.05E-07; 0; 3.29E-07; 0.00. 1800; 8.29E-07; 0; 3.01E-07; 0.00. 1900; 7.62E-07; 0; 2.77E-07; 0.00. 2000; 7.04E-07; 0; 2.56E-07; 0.00. 2100; 6.56E-07; 0; 2.39E-07; 0.00. 2200; 6.13E-07; 0; 2.23E-07; 0.00. 2300; 5.75E-07; 0; 2.09E-07; 0.00. 2400; 5.41E-07; 0; 1.97E-07; 0.00. 2500; 5.10E-07; 0; 1.85E-07; 0.00. 下风向最大落地浓度; 0.000976; 0.53; 0.000355; 3.55. 下风向最大落地距离; 14m; 14m. 表26 估算模式计算结果汇总表 排放方式; 污染源; 因子; 污染物浓度标准 mg/m3; 最大地面浓度mg/m3; 最大地面浓度 占标率（%）; 出现距离 （m）. 点源; 污水处理站恶臭排气筒; NH3; 0.20; 5.95E-06; 0.00; 254. H2S; 0.01; 2.30E-06; 0.02; 254. 面源; 污水处理站; NH3; 0.20; 0.000976; 0.53; 14. H2S; 0.01; 0.000355; 3.55; 14. 根据估算模式计算结果显示，本项目点源的NH3最大地面浓度为0.000005951m3，最大地面浓度占标率为0.00%；点源的H2S最大地面浓度为0.000002298mg/m3，最大地面浓度占标率为0.02%；面源的NH3最大地面浓度为0.000976mg/m3，最大地面浓度占标率为0.53%；面源的H2S最大地面浓度为0.000355mg/m3，最大地面浓度占标率为3.55%。 综上，项目NH3最大地面浓度占标率为Pmax=0.53%＜1%，项目H2S最大地面浓度占标率为1%≤Pmax=3.55%＜10%，依据导则中评价等级划分原则，确定本次评价环境空气评价等级为二级，项目大气环境影响评价等级为二级，大气影响环境评价范围边长取5km，项目废气对评价范围内各敏感点贡献值的占标率均小于10%，对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于“大气环境影响预测与评价”相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，根据AERSCREEN估算结果，项目有组织、无组织最大落地浓度较小，运营对区域环境影响较小。 综上所述，本项目在营运过程中产生的大气污染物，在采取了相应措施后都能实现稳定达标排放。因此，项目对大气环境影响较小。 （4）污染物排放量核算 表27 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（kg/a）. 主要排放口. 1; O1; NH3; 0.202; 0.000101; 0.88476. H2S; 0.078; 0.000039; 0.34164. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NH3; 0.88476. H2S; 0.34164. 表28 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; N1; 污水处理; NH3; 在各个污水处理单元进行密封加盖; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 1.0; 0.09636. H2S; 0.03; 0.03504. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（kg/a）. 1; NH3; 0.98112. 2; H2S; 0.37668. （5）废气污染物排放总量 本项目废气污染物不含SO2、NOx，因此废气污染物总量指标为0。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 表30 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 ( NH3、H2S ) 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子( NH3、H2S ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20%. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S ）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ NH3、H2S ）; 监测点位数（ 4 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 颗粒物:（ ）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要为病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水。 （1）本项目废水产生情况 本项目运营期新鲜水用水总量为2102.4m3/a，废水产生量为1681.92m3/a，约4.61m3/d，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，目前医院已建设有一座一体化A/O污水处理站，处理规模为20m3/d，废水经污水处理站处理后于清水池暂存用于周边绿化。 （2）扩建后全院废水产生情况 扩建后全院废水产生量为8.43m3/d，3077.68m3/a，统一进入一体化A/O污水处理站处理，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，一体化A/O污水处理站处理规模为20m3/d，能够满足扩建后全院废水处理规模的要求。 （3）处理措施分析 a、废水处理工艺的确定 本项目污水处理系统工艺为“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”，处理达标后再经沉淀池消毒后用于周边绿化。其具体工艺如下： 化粪池 医疗污水 格栅井 调节池 厌氧池 好氧池 二沉池 清水池 消毒水池 消毒沉淀池 二沉池 风机 污水预处理 一体化污水处理设备 污泥定期清理 图6 医院废水污水处理工艺流程图 综合废水处理工艺流程简述： 污水汇集到化粪池深度厌氧，化粪池出水、医院用水和其他废水一并通过格栅井后进入调节池进行污水均质化，调节池污水经液位控制器传递信号，由提升泵送至A级生物处理池（厌氧池），进行酸化水解和硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物处理池（生物接触氧化池）进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，二沉泥池中的污泥经泵提升到污泥池，剩余污泥定期清运。一体化设备后经二氧化氯消毒，杀灭水中有害菌种后达标外排。 ①化粪池。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除医院污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性医院处理构筑物。医院污水中悬浮物固体浓度10~350mg/L。有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50% 60%的悬浮物。 ②格栅池。格栅池的主要作用就是去除可沉物和漂浮物，减轻后续处理设施的负荷。 ③调节池。污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 ④一体化设备本体。一体化污水处理设备采用了集约化设计，最大限度发挥了生化系统的作用；同时，结合A/O法污水处理系统的优缺点，对十余处关键部位进行改进，使设备在功能最大化的基础上，最大限度节约耗材，降低能耗。 ⑤消毒水池。设计消毒装置，消毒设计采用二氧化氯杀菌消毒，该方式具有使用方便，简单安全等特点，经消毒后的水再外排。 本项目现建设一座处理规模为20m3/d污水处理站，根据河南名科检测技术有限公司2019年3月26日~3月27日对废水监测数据可知，废水经污水处理站处理后污染物浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放浓度标准要求，并且满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。对照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺要求。本项目污水属于非传染病医院污水，污水处理系统工艺应为二级处理+消毒工艺， 因此本项目废水处理工艺采用“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”可行。 b、污水处理站可行性分析 按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量适宜取测算值的10%~20%。扩建后全院废水产生量为8.43m3/d，3077.68m3/a（按全负荷运行计），按照20%的余量进行核算，本项目污水处理站规模至少应大于10.54m3/d。根据现场调查，本卫生院投资10万元，委托漯河市浩泽净水设备有限公司已建设一座污水处理站。规模为20m3/d，可以满足扩建后全院废水的处理要求。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。本项目污水属于非传染病医院污水，污水处理系统工艺为二级处理+消毒工艺，出水排入沉淀池经再次消毒后用于周边绿化，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。 c、废水消毒的可行性分析 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。各种消毒方法的综合比较见表31。 表31 常用消毒方法比较 消毒方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯 Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠 NaOCl; 无毒，运行、管理 无危险性。; 产生致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水PH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯 ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧 O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求。. 通过比选评价为二氧化氯和臭氧消毒方法较实用，臭氧消毒法在运行和管理过程中有一定的危险，制取时臭氧产生率低，且投资较大。 二氧化氯消毒接触时间应≥0.5h。二氧化氯杀菌能力强，一般认为是自由氯的2.5倍左右，二氧化氯对经水传播的病原微生物，包括肝炎菌病毒，芽孢以及异氧菌、还原菌、真菌等均有很好的消毒效果，较Cl2杀菌效果好。本医院采用二氧化氯消毒粉对废水消毒，具备可行性。 d、废水达标分析 ①排放浓度 根据河南名科检测技术有限公司2019年3月26日~3月27日对医院废水监测数据可知，废水污染物排放情况见表32。 表32 废水污染物经处理后排放情况一览表 监测点位; 监测时间; 频次; pH值 （无量纲）; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 游离余氯（mg/L）; 粪大肠菌群 （个/L）. 污水处理站进口; 2019.03.26; 第一次; 7.40; 233; 100; 20.4; 102; /; 9.4×104. 第二次; 7.44; 241; 101; 21.6; 110; /; 1.1×105. 第三次; 7.29; 238; 99.6; 19.1; 108; /; 1.3×105. 第四次; 7.28; 246; 98.9; 18.7; 100; /; 7.9×104. 均值; /; 240; 99.9; 20.0; 105; /; /. 2019.03.27; 第一次; 7.29; 244; 98.6; 19.3; 105; /; 7.9×104. 第二次; 7.36; 238; 89.5; 20.5; 108; /; 9.4×104. 第三次; 7.23; 246; 91.0; 20.9; 96; /; 1.1×105. 第四次; 7.34; 237; 97.8; 21.8; 100; /; 7.0×104. 均值; /; 241; 94.2; 20.6; 102; /; /. 污水处理站出口; 2019.03.26; 第一次; 7.64; 48; 11.2; 5.85; 14; 0.41; 3. 第二次; 7.58; 56; 12.9; 5.15; 13; 0.39; 2. 第三次; 7.65; 52; 12.5; 5.95; 15; 0.33; 2. 第四次; 7.51; 50; 13.1; 5.45; 12; 0.42; 3. 均值; /; 52; 12.4; 5.60; 14; 0.39; /. 2019.03.27; 第一次; 7.57; 49; 12.8; 5.11; 14; 0.38; 3. 第二次; 7.68; 58; 11.6; 5.68; 11; 0.36; 3. 第三次; 7.64; 54; 13.0; 5.45; 13; 0.34; 2. 第四次; 7.58; 51; 11.9; 5.88; 12; 0.41; 3. 均值; /; 53; 12.3; 5.53; 13; 0.37; /. 废水经处理后，各污染物排放量情况为：浓度分别为PH：7.51~7.68、COD：48~58mg/L、BOD5：11.2~13.1mg/L、SS：11~15mg/L、NH3-N：5.11~5.95mg/L、粪大肠菌群数：2~3个/L、总余氯：0.33~0.42mg/L，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。因此项目废水排入污水处理站处理是可行的。 ②排放负荷 表33 本次工程废水排放达标分析一览表 项目; 废水量 （m3/a）; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 游离余氯（mg/L）. 院区总进水口; 浓度mg/L; 1681.92; 240.38; 97.05; 20.29; 103.63; /. 排放量t/a; 0.404; 0.163; 0.034; 0.174; /. 污水处理站处理效率（%）; /; 78.26; 87.25; 72.57; 87.45; /. 院区总排口出水; 浓度mg/L; 1681.92; 52.25; 12.375; 5.565; 13; 0.38. 排放量t/a; 0.088; 0.021; 0.009; 0.022; 0.000639. 排放负荷（g/床位））; /; 10.94; 2.59; 1.17; 2.72; 0.08. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 浓度限制; /; 60; 20; 15; 20; 3-10. 最高允许排放负荷（g/床位）; /; 60; 20; /; 20; /. 表34 扩建后全院废水排放达标分析一览表 项目; 废水量 （m3/a）; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 游离余氯（mg/L）. 院区总进水口; 浓度mg/L; 3077.68; 240.38; 97.05; 20.29; 103.63; /. 排放量t/a; 0.740; 0.299; 0.062; 0.319; /. 污水处理站处理效率（%）; /; 78.26; 87.25; 72.57; 87.45; /. 院区总排口出水; 浓度mg/L; 3077.68; 52.25; 12.375; 5.565; 13; 0.38. 排放量t/a; 0.161; 0.038; 0.017; 0.040; 0.001. 排放负荷（g/床位））; /; 10.94; 2.59; 1.17; 2.72; 0.08. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 浓度限制; /; 60; 20; 15; 20; 3-10. 最高允许排放负荷（g/床位）; /; 60; 20; /; 20; /. 由上表可知，本工程采用以上污水处理设施处理后，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准，因此项目污水处理技术可行。 e、废处置去向可行性分析 本项目院内绿化面积约为500m2、周边树林面积约3000m2，用水按3.0L/m2.d计，则项目绿化用水量为10.5m3/d。本项目产生的废水经污水处理站处理清水池暂存后可用于院区绿化和周边树林，扩建后全院废水总量为8.432m3/d，因此院区绿化和周边树林可以全部消纳本项目产生的废水，该去向可行。 经污水处理站处理后的废水由清水池暂存后用于院区及周边绿化，根据卫生院所在区域气候，预计舞阳县最长降雨期按5天计，卫生院建设清水池应不小于5天的废水赞存量，为43m3，由水泵连接水管抽至需要浇灌的院区及周边绿化处。 本卫生院距离北侧澧河直线距离仅240m，废水经污水站处理达标后应严格按要求暂存于清水池，用于院区及周边绿化，严禁通过周边沟渠排入澧河。 （4）地表水评价等级的确定 该项目为水污染影响型建设项目，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，水污染影响型建设项目跟进废水排放方式和排放量划分评价等级，见下表。 表35 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 项目废水经院内污水处理站处理后排入沉淀池再次消毒后用于周边绿化，属于间接排放。根据上表判定依据确定本次评价地表水评价等级为水污染影响型三级B，不再进行水环境影响预测，项目废水对地表水的环境影响不大。 （5）废水排放信息统计 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称e; 污染治理设施工艺. 1; 病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数; 不外排; /; ①; 污水处理站; 格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池; /; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表 37 扩建工程废水污染物排放信息表 序 号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; W1; COD; 60; 0.241; 0.088. BOD5; 20; 0.058; 0.021. SS; 20; 0.060; 0.022. 氨氮; 15; 0.025; 0.009. 全厂排放口 合计; COD; 0.088. BOD5; 0.021. SS; 0.022. 氨氮; 0.009. 表 38 扩建后全院废水污染物排放信息表 序 号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; W1; COD; 60; 0.441; 0.161. BOD5; 20; 0.104; 0.038. SS; 20; 0.110; 0.040. 氨氮; 15; 0.047; 0.017. 全厂排放口 合计; COD; 0.161. BOD5; 0.038. SS; 0.040. 氨氮; 0.017. （6）废水污染物排放总量 本项目运营过程产生的废水主要是病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水，产生量为1681.92m3/a。项目废水经化粪池处理后用于树木施肥，故项目水污染物总量指标为0 扩建后医院废水总量为3077.68m3/a，项目废水经污水处理站处理后用于树木灌溉，不外排，故项目水污染物总量指标为0； 3、噪声环境影响分析 本工程噪声主要为污水处理设施水泵、洗衣机运行时产生的噪声和门诊社会噪声，通过设置减振垫和厂房隔声等措施，可将噪声削减20～30dB（A）。根据工程分析，本项目主要设备经过降噪措施处理后的噪声值见下表。 表39 主要噪声设备降噪后效果一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 处理后效果. 1; 污水处理设施水泵; 80; 减振垫、厂房隔声; 60. 2; 洗衣机; 75; 减振垫、厂房隔声; 55. 3; 门诊社会噪声; 65; 厂房隔声; 55. 根据河南名科检测技术有限公司2019年3月26日~3月27日对医院厂界噪声监测数据可知，医院厂界噪声监测结果见表40。 表40 噪声监测结果一览表 序号; 监测点位; 方位距离; 测量结果; 评价标准. 2019.03.26; 2019.03.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东边界、居民区; W 1m; 57; 42; 57; 41; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 3; 南边界、居民区; E 1m; 56; 42; 55; 40. 4; 西边界、居民区; S 1m; 51; 40; 52; 39. 5; 北边界; N 1m; 57; 41; 56; 42; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 由检测结果可知，医院北厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值的要求，东厂界、南厂界、西厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目生产的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。 （1）医疗废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数），本项目区域划分为一区，项目产生的医疗废物量约为0.42kg/床·d，本项目新增22张病床，则项目在运营期产生的医疗废物量为3.37t/a，为危险废物，属于HW01医疗废物。 医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置，医院已与漯河市医疗废物处置中心签订医废处置协议，见附件。 （2）危险废物处置措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单等相关要求，危险废物收集、暂存、转运、处理的环保要求如下： a.每年至少对危险废物相关管理人员和从事危险废物收集、转运、暂存和处理等工作的人员进行一次培训，培训内容包括国家相关法律法规和有关规范性文件、危险废物管理制度、工作流程和应急预案等。 b.应及时清理、收集危险废物，清理残留物时不得直接用砂、土等覆盖，应按照危险废物的特性分类进行清理、收集；不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合；固体危险废物需包装完整，不渗漏；液体危险废物容器密封，有盖。 c.所有危险废物均应统一收集至指定危废暂存间，集中存放；危险废物贮存设施应满足“四防”（ 防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面需作硬化处理且表面无裂缝，场所应有雨棚、围堰或围墙；防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点需设置比较高的门槛。 d.危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘粘符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、褪色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换。 e.危险废物贮存场地不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 f.将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查；在雷雨天气时，应加大频次对危险废物贮存场所进行检查，防止雨水对贮存场所进行冲刷造成环境事件的发生。 g.危险废物交由有危险废物经营许可证的单位进行处置，并签订合同，合同中应明确说明拟委托利用、处置的危险废物种类、性质、数量、交付方式、处置要求与标准等；危险废物的转移实行危险废物转移联单制度，危险废物产生单位、接收单位和运输单位应如实、完整填写危险废物转移联单各栏目内容；危险废物产生单位每转移一批危险废物，应当填写一份联单；危险废物转移联单必须经审批后方可进行危险废物转移。 污水处理站污泥消毒后经板框压滤机脱水后（脱水后的污泥含水率为70％，不再进一步固化）使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间；产生的化验室废液使用废液专门的防腐收集容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间；废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间。院区西侧设置有一座20m2危险废物暂存间用于危险废物的收集暂存，危险废物暂存间满足“四防”（ 防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，设置有危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上粘粘有符合标准的标签。收集暂存后的危险废物定期交由中环信环保有限公司进行处理处置，医院已与中环信环保有限公司签订危废处置协议，见附件9，并严格执行危险废物转移联单制度。 （3）一般废物处置措施 医用输液瓶经收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置，医院已与漯河市嘉凯再生资源有限公司签订医用输液瓶回收协议，见附件10。 项目运行期，职工、病人及陪护家属均会产生生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 各种固体废物排放源及污染物产生量表41。 表41 项目固体废物产排情况一览表 序号; 固废类别; 主要成分; 固废性质; 扩建工程产生量（t/a）; 扩建后总产生量（t/a）; 处置措施. 1; 一般固体废物废物; 生活垃圾; 一般废物; 15.71; 29.565; 分类收集，由环卫工人运至当地垃圾中转站。. 废输液瓶; 1.2; 2.07; 收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置. 2; 危险 固体 废物; 医疗 废物; 含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质; 危险废物 （HW01）; 3.37; 5.82; 医疗废物按性质分类包装后在医疗废物暂存间暂存，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置. 特殊 废液; 血液检验室产生的少量特殊性质污水; 危险废物 （HW01）; 0.06; 0.104; 在产生科室设置专用收集袋，单独收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 废包装瓶; 废包装瓶; 危险废物（HW49）; 0.005; 0.008; 废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 污泥; 污泥; 危险废物 （HW49）; 0.15; 0.28; 污泥经消毒、板框压滤机脱水 后存储于加盖的污泥暂存池，定期交由中环信环保有限公司拉运处理. 5、扩建前后全厂主要污染物排放情况 本项目三本帐见表42。 表42 本项目扩建前后排放估算表（三本账） 污染源; 类别; 现有工程排污情况; 本次工程排污情况; 以新带老; 总体工程; 扩建后排污增减情况. 排放; 排放量; 排放; 排放量; 削减量; 总排放量; 增减量. 浓度; 浓度. 废水; 废水排放量; /; 0.1396; /; 0.1682; /; 0.3078; /. 废水; COD; 200; 0.279; 52; 0.088; 0.206; 0.161; -0.118. BOD; 85; 0.119; 12.38; 0.021; 0.102; 0.038; -0.081. SS; 84; 0.117; 13; 0.022; 0.099; 0.040; -0.077. NH3-N; 30; 0.042; 5.57; 0.009; 0.034; 0.017; -0.025. 废气; 污水处理站; NH3; /; 0.000065; /; 0.000425; -0.000541; 0.001031; 0.000966. H2S; /; 0.000025; /; 0.000175; -0.000199; 0.000399; 0.000374. 固体 废物; 生活垃圾; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 医疗废物; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 化验室废液; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 废包装瓶; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 医用输液瓶; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 污泥; /; 0; /; 0; 0; 0; 0. 备注; 废污水：排放量单位为万t/a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a；固体废弃物：排放量单位为：t/a；. 废气：烟气量为万m3/a，浓度单位为mg/m3，污染物排放量单位为t/a。. 6、地下水环境影响分析 （1）区域水文地质特征 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 （2）地下水防渗措施 为了保护地下水，项目建设时考虑了相应的防腐防渗措施，针对不同工段的污染特点，本环评按重点防渗区、一般防渗区和非防渗区对项目采取的防腐防渗措施进行介绍，一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，重点防渗区防渗层渗透系数≤10-10cm/s。具体防腐防渗措施见表43。 表43 项目污染分区及采取的防腐、防渗措施一览表 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施; 备注. 1; 一般防渗区; 住院部; 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化; 已建设完成，满足要求. 2; 门诊楼. 3; 周转宿舍楼. 4; 超市. 5; 重点防渗区; 污水处理站、卫生间; 采用抗渗混凝土砌筑，地面及墙面涂刷防渗绝缘脂进行施工，危险废物暂存间防渗系数小于1×10-10cm/s; 已建设完成，满足要求. 6; 危险废物暂存间. 7; 医疗废物暂存间. 8; 非防渗区; 绿化区; 种植绿化; /. （3）地下水影响分析 院区污水处理站构筑物采用钢筋混凝土结构，并建设有防渗措施，正常状况下不会渗漏对地下水产生影响，废水经污水处理站处理后进入清水池，暂存后用于院区及周边绿化，全部回用不外排，另外再加强院区内危险废物暂存间和医疗废物暂存间的防渗建设，同时废水通过土壤的阻隔、吸附作用后，项目产生的废水污染物对地下水环境影响较小。因此，评价认为项目排水对地下水环境影响较小。 7、环境风险分析 7.1评价依据 （1）风险调查 根据调查，该项目的危险物质主要为84消毒液（次氯酸钠）、二氧化氯消毒粉、酒精、氧气及危险废物（化验室废液、污泥）。各风险物质危险特性和理化性质等分别如表44-表47所示。 表44 次氯酸钠的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：次氯酸钠; 危险货物编号：83501. 英文名：Sodium hypochlorite; UN编号：1791. 分子式：NaClO; 分子量：74.44; CAS号：7681-52-9. 理化性质; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味。. 熔点（℃）; -6; 相对密度(水=1); 1.10. 沸点（℃）; 102.2; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 溶于水. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：5800mg/kg(小鼠经口). 健康危害; 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化物. 闪点(℃); /; 爆炸上限（g/m3）：; /. 自燃温度(℃); /; 爆炸下限（g/m3）：; /. 危险特性; 与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 不稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 还原剂、易燃或可燃物、自燃物、酸类、碱类。. 灭火方法; 用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表45 酒精的理化性质及危险特性 标识; 中文名：酒精；乙醇; 危险货物编号：32061. 英文名：Ethyl alcohol,Ethanol; UN编号：1170. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64-17-5. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香. 熔点（°C）; -114.1; 相对密度（水=1）; 0.79. 沸点（°C）; 78.3; 饱和蒸汽压（kPa）; 5.333. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入。. 健康危害; 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：主要见于过量饮酒者职业中毒者少见。慢性中毒：长期酗酒者可见面部毛细血管扩张，皮肤营养障碍，慢性胃炎，胃溃疡，肝炎，肝硬化，肝功能衰竭，心肌损害，肌病，多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（°C）; 12; 爆炸上限（v%）; 19.0. 引燃温度（°C）; /; 爆炸下限（v%）; 3.3. 危险特性; 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸汽比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 灭火方法; 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 泄漏处理; 消除所有点火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风向、上风向撤离至安全区。建议应急人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃性材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸汽、稀释液体泄漏物。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表46 二氧化氯的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：二氧化氯; 危险货物编号：/. 英文名：Chlorine Dioxide; UN编号：/. 分子式：ClO2; 分子量：67.46; CAS号：10049-04-4. 理化性质; 外观与性状; 黄红色气体, 有刺激性气味。. 熔点（℃）; -59; 相对密度(水=1); 3.09(11℃). 沸点（℃）; 9.9(97.2kPa,爆炸); 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 不溶于水. 毒性及健康危害; 侵入途径; 接触、吸入. 毒性; 腐蚀性. 健康危害; 当使用浓度低于500ppm时，其对人体的影响可以忽略，100ppm以下时不会对人体产生任何的影响，包括生理生化方面的影响。对皮肤亦无任何的致敏作用。14mg/L时，就可使人觉察；45mg/L时，明显地刺激呼吸道。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化氢. 闪点(℃); /; 爆炸上限（g/m3）：; /. 自燃温度(℃); /; 爆炸下限（g/m3）：; /. 危险特性; 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感, 极易分解发生爆炸。. 禁忌物; 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末. 灭火方法; 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 操作处置与储存; 操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。. 表47 氧气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：氧；氧气. 英文名： oxygen. 分子式： O2; 分子量： 32.0; CAS号：7782－44－7. 危险性类别：第2.2类不燃气体. 理化 性质; 外观与性状：无色无臭气体。. 熔点（℃）：-218.8; 沸点（℃）：-182.83. 临界温度（℃）：-118.4; 临界压力（MPa）：5.08. 饱和蒸气压（KPa）：506.62（-164℃）; 燃烧热 （KJ／mol）：无意义. 相对密度（水＝1）： 1.14（-183℃） （空气＝1）：1.43. 溶解性：溶于水、乙醇。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不会燃烧，但助燃; 引燃温度（℃）：无意义; 闪点（℃）：无意义. 爆炸下限〔%(V/V)〕：无意义; 爆炸上限〔%(V/V)〕：无意义. 最小点火能（mj）：无意义; 最大爆炸压力(MPa)：无意义. 危险 特性; 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物。. 禁配物; 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。. 消防 措施; 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 毒性; 急性 毒性; LD50 ：无资料. LC50 ：无资料. 最高容许浓度; 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准. 健康 危害; 常压下当氧气浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧气时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入40%～60%的氧气左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。. 急救 措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。. 贮运条件; 危规号：22001; UN编号：1072; 包装标志：不燃气体；氧化剂; 包装类别：Ⅲ类. 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切记混储。储备区应备有泄漏应急处理设备。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运，夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. （2）环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表48 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度 （E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 根据本项目风险物质储存量和临界量列表如下： 表47 风险物质储存量和临界量 名称; 年用量; 最大存量; 临界量; 储存（存在）方式; 备注. 84消毒液（次氯酸钠）; 0.012t; 0.005t; 5t; 500mL玻璃瓶装; /. 二氧化氯消毒粉; 0.012t; 0.002t; 0.5t; 1kg塑料袋装; 污水消毒使用. 酒精（75%）; 0.084t; 0.005t; /; 500mL玻璃瓶装; /. 氧气; /; 0.275t; /; 钢瓶. 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算，Q=0.005＜1，直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级确定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危 险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表49 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。. 根据上表可知，该项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）内容可知，该项目环境风险评价工作等级为简单分析，不需设置风险评价范围，对项目周边环境保护目标分布情况见下表。 表50 项目周边环境敏感目标一览表 项目; 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 姜西村; 居民; 442户，1105; W; 115. 焦庄; 居民; 245户，612; S; 130. 姜店乡; 居民; 322户，805; SW; 156. 郎庄; 居民; 246户，615; NE; 960. 和善李村; 居民; 313户，782; NE; 1560. 大刘村; 居民; 330户，825; NE; 1920. 徐庄; 居民; 329户，822; NE; 2400. 高庄; 居民; 263户，658; SW; 1860. 地表水; 澧河; /; 澧河; N; 240. 唐河; /; 唐河; S; 3.47k. 泥河; /; 泥河; N; 7.55k. 7.3环境风险识别 （1）火灾爆炸事故：氧气瓶由于人为原因、设备故障、自然灾害等导致的氧气瓶爆炸事故；医院使用的酒精在院内暂存过程中，由于员工操作失误，或员工疏忽带入火源，或设备漏电产生电火花，或雷雨天气雷击导致产生电火花等，发生火灾事故，造成人员伤亡，污染大气、水体环境； （2）化学品泄漏：医院化学品在储存、使用过程中由于人为原因、操作不当等导致化学品泄漏的环境风险事故； （3）废水超标排放：废水治理设施运转不正常或人为原因、天气原因等导致废水未达标排放，没有能及时发现，造成环境污染及传染性病毒扩散。 （4）危险废物污染环境：危险废物在收集、暂存、运输过程中由于人为原因、自然灾害等对环境产生的污染。 表51 主要危险物质分布情况及环境影响途径 名称; 最大存量; 储存（存在）方式; 所在位置; 环境影响途径. 84消毒液（次氯酸钠）; 0.005t; 500mL玻璃瓶装; 位于护士站; 在暂存、使用过程中，因员工操作不当、包装破裂或其他原因发生泄漏，一旦泄露可能会流入外环境，对土壤和地下水造成污染. 二氧化氯消毒粉; 0.002t; 1kg塑料袋装; 污水处理站消毒间; 在暂存、使用过程中，因员工操作不当、包装破裂或其他原因发生泄漏，一旦泄露可能会流入外环境，对土壤和地下水造成污染. 酒精（75%）; 0.005t; 500mL玻璃瓶装; 护士站; 具有可燃性，泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性，燃烧后可能产生一氧化碳、二氧化碳等有害气体，随空气扩散对污染周边环境；含有化学品等的消防废水未处理 达标排放，溢流至周边河流可能影响地表水体，未硬化地块可能造成土壤、地下水污染。. 氧气; 0.275t; 钢瓶; 由于人为原因、设备故障、自然灾害等导致的氧气瓶爆炸事故. 7.4环境风险分析 （1）火灾事故环境风险分析 医院使用的酒精或医院其他可燃物品等均属于易燃品，遇明火或火花等均会发生燃烧，在院内暂存或使用过程中，由于包装破损，员工疏忽带入火源，或设备漏电产生电火花，或雷雨天气雷击导致产生电火花，引发火灾爆炸事故。医院使用的酒精或医院其他可燃物品等燃烧后会产生CO、CO2、NOx等有害气体，污染大气环境，危害人体健康。 CO是无色无味的有毒气体，燃烧不完全时烟气中含有CO，它通过呼吸进入人体与血液中的血红蛋白结合，阻碍血红蛋白对氧的结合使人体缺氧，发生窒息。CO2是无色，无臭，带酸味的气体，对人体有麻痹作用，空气中CO2含量高时会使人窒息。NO是无色，无臭，有毒的气体，它与人体血液中血红蛋白的结合能力比CO高数百倍，人们在高NOx含量的空气中停留会因为缺氧出现中枢神经麻痹症状。此外，NO还有致癌作用，对细胞分裂和遗传信息传递有不良影响。NO在空气中会部分氧化成NO2。NO2为红棕色有刺激性的气体，其毒性为NO的4～5倍。NO2与CO共存时会加剧NO2的危害。NO2与烃在紫外线作用下会生成强氧化性物质的光化学烟雾，毒性更强，刺激人体的眼，鼻及伤害植物。 此外，医院发生火灾时，将使用大量的消防水用于灭火，进而产生大量消防废水。消防废水如果不能及时有效收集，将直接通过雨水管网流出厂区，进入周边河流，影响地表水环境。 （2）化学品管理、贮存、使用、处理不当泄漏的环境风险分析 某些药物性和化学性废物具有毒性，对人体健康的影响可能引起皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠等症，并可能导致染色体损伤、心力衰竭、癌症等，其最大危险是具有不可逆的致畸、致癌、致突变毒性。 医院使用酒精、84消毒液（主要成分次氯酸钠）、二氧化氯消毒粉（主要用于污水处理）等，具有泄漏和损伤危险。 1）酒精 医院使用酒精过程中由于员工操作失误，导致酒精泄漏时，会造成人员伤害和污染事故。 健康危害：为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：主要见于过量饮酒者职业中毒者少见。慢性中毒：长期酗酒者可见面部毛细血管扩张，皮肤营养障碍，慢性胃炎，胃溃疡，肝炎，肝硬化，肝功能衰竭，心肌损害，肌病，多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸汽比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 2）次氯酸钠 医院消毒使用次氯酸钠溶液，由于员工操作失误，导致次氯酸钠溶液泄漏时，会造成人员伤害和污染事故。 健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。 燃爆危险：该品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 3）二氧化氯消毒粉 医院目前废水处理采用消毒池进行处理，使用的消毒剂为二氧化氯消毒粉。医院使用的二氧化氯消毒剂为袋装，放置于污水处理设备间，当包装袋被破坏或员工操作失误，导致二氧化氯消毒剂散落时，将造成污染事故和人体伤害。 二氧化氯遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍，腐蚀性很强。 （3）废水超标排放的环境风险分析 医院污水来源主要有：病房废水、门诊废水、洗衣废水、职工生活污水。医院各部门产生的废水进入院内污水处理站处理再经过沉淀池消毒后用于周边绿化。医院废水总产生量为10.51m3/d，院内污水处理站设计处理规模为20m3/d。 医院存在废水超标排放的风险，废水超标排放原因主要有：①设备故障：从污水处理站进水到出水一套系统中，任何一个环节的操作疏忽或受到外部冲击（如冬季生化系统保温不当，使微生物失去活性，不能正常运行）都可能造成污水超标排放，造成较大的环境影响；②员工失误：员工操作失误或加药不及时都可能影响废水处理效果。 医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有COD、SS、BOD5和粪大肠杆菌群等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。 废水事故排放时，病菌等特征污染物的影响较大。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。 ### （4）氧气瓶爆炸的环境风险分析 项目采用外购液氧，汽化后运至各科室，最大储存量为20瓶，均为40L氧气瓶，储存在钢瓶中，如设置不当，可能会引起氧气泄漏，在通风效果差的条件下，会引起局部氧气浓度过高，从而导致附近的医护人员或病人氧中毒。同时，氧气与易燃物可形成有爆炸性的混合物，具有一定的风险。 项目在诊疗过程中需使用少量的氧气，氧气是可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，存在一定的安全隐患。 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害严重者可失明。 氧气是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 氧气罐爆炸原因： 充装不当引起事故。气罐的正确充装是保证气罐安全使用的关键环节，由于充装不当引起爆炸事故时有发生。 气罐的材质、制造质量不符合要求。在充装氧气和使用过程中，也往往发生爆炸事故，这方面主要表现在制作气罐的材料脆弱、瓶壁厚薄不均匀，瓶体出现夹层等。 气罐维护、保管不当造成事故。主要在于瓶体严重腐蚀或使用中将气罐置于烈日下长时间的曝晒，或将气罐靠近高温热源，这是气罐爆炸的常见的直接原因。据试验，氧气罐在盛夏的阳光直接曝晒下，瓶壁温度可达200℃。通常情况下，充装氧气的条件是温度20℃、压力为150大气压。瓶内气压是随着温度的升高而增大的。 气罐操作不当也会导致火灾或烧坏气罐附件等事故。这主要表现在两个方面。一是打开氧气罐的瓶阀时，因开得太快，使减压器或管道中的压力迅速提高，温度也会大大升高、严重时会使橡胶垫圈等附件烧毁；另一方面，开气速度太快，因气体内含有水珠、铁锈等微粒（气焊与气割用的氧气纯度一般为一、二级，一级纯度的含氧量不低于99.2%，二级纯度的含氧量不低于98.5%），高速流经瓶阀时产生静电火花引起燃烧或爆炸。 气罐瓶阀没有瓶帽保护、受振动或使用方法不当，造成密封不严、泄漏、甚至瓶阀损坏，致使高压气流冲出引起燃烧爆炸。 瓶阀或其他附件（如阀门杆、减压器）沾有油脂等也常常会引起着火燃烧事故。 氧气罐燃烧爆炸的危害性： 因上述种种原因引起氧气罐燃烧爆炸，其破坏力是相当大的。氧气罐是高压容器，瓶内要灌装压力为150大气压的氧气，同时，还要承受搬运时的振动，滚动和碰撞冲击等外界的作用力。瓶装氧是强烈氧化剂，一旦出现燃烧爆炸事故，其破坏力相当大。 氧气罐爆炸时，高速飞出的碎片若击中人体则会造成伤亡。当碎片的动能在2.6kgf·m以上时，可致人体外伤；动能达6.0kgf·m以上时，可致人体骨部轻伤；超过20kgf·m时，可造成人体骨部重伤甚至死亡。 （5）危险废物收集、暂存处置不当风险分析 医院运营过程中产生的污泥、化验室废液等危险废物，在厂区危废暂存间暂存。由于员工操作不得当使危险废物乱堆乱放，未及时处理，或地面硬化损坏，造成环境污染。 7.5环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 1）火灾事故预防措施 医院的建设要严格按照防火规范，存储容器等确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。存储容器间间距要充分考虑气体扩散距离，一旦发生火灾，其火灾火焰热辐射对临近存储容器的影响要有足够的防火距离，消防设备要达到规定配备。 ①平面布置 医院总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑院内职工和院外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。可能泄露出可燃气体/液体的存储区或全厂污水处理场设施，均布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的下风侧。 ②设备的安全管理 根据医院的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施，同时设置避雷装置。 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间以及人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频率和次数。 ③火源的管理 建立火源管理制度。a.明火控制，其发生源为火柴、打火机等，接近贮存的变压房、酒精瓶等的一定区域内不得有明火。b.维修用火控制，在此区域内维修设备实行严格的用火控制需要进行维修焊接应经过安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。c.严禁穿带铁钉的鞋进入，操作人员严禁穿化纤类、丝绸类衣服入内。 ④灭火装置的设置 严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 在重要岗位设置火焰探测器和火警报警系统，并经常检查确保设施正常运转。⑤火灾报警系统的设置 该系统由火灾报警控制器、火灾探测器等组成，构成自动报警检测系统，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。并对该系统作定期检查。除自动火灾报警系统外，还应设有若干手动火灾报警按钮，以便及时报警和处理。 2）化学品管理、贮存和使用过程中的风险防范措施 ①须设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训； ②楼内只允许存放少量需用的84消毒液、酒精、二氧化氯消毒粉等易燃和有毒品，即用即购； ③定期对化学品的堆放、安全进行检查，化学品专库每月检查一次，并要有记录； ④化学品专库应与电源、火源间隔一定距离；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态； ⑤易挥发物品（酒精等）使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散。 3）管理及操作环节危险预防措施 ①医院有完善的安全运营责任制，安全运营规章制度和操作规程； ②各运营、储存单元，配备专职安全运营管理人员； ③对应急物资及劳保用品如灭火器等应定期检测，以确保其有效性； ④医院内检修时，含易燃物质管道或设备检修时，必须清理换检测合格后，由管理部门开具动火票后，方可在监护人员监护下，做好自身防护后，进行维修工作，做好检修及时事故处理记录。 ⑤各科室的主要负责人和安全运营管理人员应当接受有关主管部门的安全运营知识和管理能力考核，合格后方可任职； ⑥虽然医院制定相关培训制度，应切实做好对工作人员安全运营教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全运营资质，并熟悉安全运营规章制度和安全运营规程，并做好记录。 4）职业卫生环节危险预防措施 ①工作人员应配备必要的个人防护用品和必要的急救药品，发生小事故时能采取自救措施； ②工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将危险事故的发生率降到最低。 5）废水超标排放环境风险防控措施 ①冬季防冻保温事宜：若生化池冬季温度太低，造成菌种大量死亡，从而降低污水处理能力，建议对生化池外部增加保温层，以保障冬季污水处理站能够正常运行。 ②严格规范监督医院排水系统的设施装置、报告制度及运行记录，严格检查医院排水管道与乡镇排水管网接口处，从根本上杜绝私接乱排、设施空置不用等违章行为。 ③操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误而造成事故。 ④及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。 ⑤加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。 ⑥强化废水预处理，以避免进水水质剧烈变化，而使出水水质超标。 ⑦应配套设置事故池，一旦污水处理站的任何单元发生故障，都要将污水暂时存放在事故池内，不得直接排放事故排水。待污水处理系统检修完毕后，再将事故池内的污水分批汇入污水处理系统进行处理，达标后排放。 ⑧污水处理站必须调试成功方可运行，且日常运行应加强管理，维持污水处理设施的正常运转，确保污水处理站正常运行，污水处理必须达标排放。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的规定，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本医院未设置传染科，故污水处理工程应急事故池的容积不小于日排放量的30%，医院废水产生量为8.43m3/d，故应设置一座容积不小于3m3的应急事故池，以满足事故应急需要。 6）危废收集、转运、暂存和处理过程中的风险防范措施 危险废物和生活垃圾必须使用有明显区别的容器分开收集。危险废物必须交由有《危险废物经营许可证》的单位收集处理。危险废物收集暂存时严格执行《危险废物贮存污染控制标准》相关规定。 a.每年至少对危险废物相关管理人员和从事危险废物收集、转运、暂存和处理等工作的人员进行一次培训，培训内容包括国家相关法律法规和有关规范性文件、危险废物管理制度、工作流程和应急预案等。 b.应及时清理、收集危险废物，清理残留物时不得直接用砂、土等覆盖，应按照危险废物的特性分类进行清理、收集；不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合；固体危险废物需包装完整，不渗漏；液体危险废物容器密封，有盖。 c.所有危险废物均应统一收集至指定危废暂存间，集中存放；危险废物贮存设施应满足“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求；贮存设施地面需作硬化处理且表面无裂缝，场所应有雨棚、围堰或围墙；防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点需设置比较高的门槛。 d.危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘粘符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、褪色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换。 e.危险废物贮存场地不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 f.将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查；在雷雨天气时，应加大频次对危险废物贮存场所进行检查，防止雨水对贮存场所进行冲刷造成环境事件的发生。 g.危险废物交由有危险废物经营许可证的单位进行处置，并签订合同，合同中应明确说明拟委托利用、处置的危险废物种类、性质、数量、交付方式、处置要求与标准等；危险废物的转移实行危险废物转移联单制度，危险废物产生单位、接收单位和运输单位应如实、完整填写危险废物转移联单各栏目内容；危险废物产生单位每转移一批危险废物，应当填写一份联单；危险废物转移联单必须经审批后方可进行危险废物转移。 （2）应急措施 1）火灾事故现场处置措施 ①发现火灾现场的工作人员充分做好个体防护，利用现场灭火器进行初时火灾的扑救。 ②抢险救援组通知应急指挥领导组，领导组接到报告后应立即启动应急救援指令，同时向医院指挥部报告由医院指挥部通知周边友邻单位疏散人员，协助救火，如火灾严重时由医院指挥部向公安消防、安监等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 ③警戒保卫组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。 ④应急救援技术组穿好个体防护用品利用所有消防设施进行扑救，灭火器由下而上由近而远的进行灭火扑救。启动室外消防栓，尽量控制火势。为消防车到来争取时间。 ⑤火势控制后应急行动组佩戴呼吸器，进入现场堵漏抢修，切断泄漏源。 ⑥火灾扑后应急行动组清理现场，驱散残留毒物和易燃气液，对火灾现场进行洗消。 ⑦医疗救护组应查明现场有无人员烧伤、烫伤、中毒受伤人员，发现受伤人员应以最快的速度将伤员脱离现场，进行救护，严重者向医院指挥部报告并由指挥部将伤员送往就近医院。 ⑧后勤保障组及时供应救援所需的物资，保证救援人员的生活安排。 ⑨如果医院发生火灾事故，受影响的主要是医院内的病人和医护人员，对火灾事故时造成人员伤亡需及时进行医治，如本医院不具备医治能力，针对受伤人员的情况及时送往附近或医疗条件较高的医院进行医治，对其他受影响的人员进行疏散和安置，可安排到附近宾馆暂住，及时对受破坏的建筑物进行维修，使影响程度将至最低。 2）化学品泄漏应急措施 医院使用的84消毒液、酒精等均为瓶装，二氧化氯消毒粉为袋装，泄漏风险小，泄漏量少，发生泄漏事故时，应采取以下措施： A、当巡检人员发现84消毒液、酒精、二氧化氯消毒粉泄漏时，应立即报告部门、科室领导和医院化学品泄漏事故指挥部。 B、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ①若二氧化氯消毒剂粉末泄露，应隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风向进入现场。避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，交由第三方有资质的公司处理。 ②若84消毒液泄露，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服；不要直接接触泄漏物；尽可能切断泄漏源；防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收泄露物。 ③若酒精泄露，消除所有点火源；根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风向、上风向撤离至安全区；应急人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服；尽可能切断泄漏源；防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间；用砂土或其他不燃性材料吸收泄露物；使用洁净的无火花工具收集吸收材料。 C、科室对事故处理进展应由专人随时向医院指挥部汇报。 D、对废水进行收集，事故废水按照事故废水处理流程进行处理。 3）废水超标排放应急措施 当污水处理站发生停电或故障，造成废水不能得到处理时，需要将该部分废水临时储存，待污水处理站恢复正常运行状态后，再排入污水处理站进行处理。事故池池体做好防腐、防渗处理，通向事故储池的管道保持畅通。 当污水处理站事故发生后，污水处理站管理人员应立即报告医院管理人员，由管理人员立即通知医院限制排放，减少医院外排废水量，保证事故池容量能够容纳事故废水；同时及时切断排往总排口的阀门，打开事故废水应急池进水阀门。 收集到事故储池中的废水未经处理，不得向外环境直接排放；待污水处理站等事故得到处理、事故废水经厂区内污水处理站处理达标排放后，医院废水再恢复正常排放。 4）事故处置二次废水应急及防范措施 院内可燃物、酒精等遇见明火发生火灾事故时，会产生消防废水。产生的消防废水不得排入场区雨水管道，废水通过管道进入事故池，收集到事故储池中的废水不得向外环境直接排放，待有关部门或有资质的单位进行处理后在排放。事故池应做好防腐、防渗处理，通向事故池的管道应保持畅通。 5）氧气泄漏、爆炸事故应急措施 ①当氧气发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②过量吸入氧气时，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ③灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 ④爆炸应急措施：如果氧气罐爆炸时，会对门诊楼内的病人及医护人员造成生命健康危险。如爆炸时造成人员伤亡需及时进行医治，对受影响的人员进行疏散和安置，使影响程度将至最低。 6）危险废物处置不当应急处理措施 ①认真落实危险废物管理制度，建立各级各类人员责任制； ②发生危险废物泄漏、流失、扩散和严重遗撒事故时，要立即报告危险废物应急处理领导小组和危险废物意外事故管理办公室，危险废物应急处理领导小组立即报告上级卫生行政部门； ③办公室立即组织人员进行现场调查，组织有关人员尽快对发生危险废物泄漏、扩散的现场进行处理，确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； ④保卫部组织有关人员尽快对发生危险废物泄漏、扩散的现场进行封锁，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； ⑤医院感染管理科立即组织人力对污染现场进行消毒、处理，尽可能减少对病人、医务人员及周边环境的影响。采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或其他无害化处理； ⑥对感染性废物污染的区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； ⑦处理工作结束后，危险废物应急处理小组对事件的起因进行调查，汇总资料，并完善防范措施，预防类似事件发生。 7.6分析结论 综合以上分析，本工程的环境风险措施及制定的预案切实可行。在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从风险角度分析本项目是可行的。建议项目投入运营后，编制专门的突发环境事件应急预案，以提高建设单位应对突发环境事件的能力，有效预防、及时控制和消除各类突发环境事件。 表52 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 舞阳县姜店卫生院扩建项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; （ ）区; （舞阳）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 113°40'31.45"; 纬度; 33°31'38.06". 主要危险物质及分布; 84消毒液（次氯酸钠）为500mL玻璃瓶装，位于护士站； 二氧化氯消毒粉为1kg塑料袋装，位于污水处理站消毒间； 酒精（75%）为500mL玻璃瓶装，位于护士站. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ①酒精引发火灾事故，燃烧产生的CO可能造成区域环境空气质量超标。 ②由于人为因素、自然原因或者是设备老化等导致化学品泄漏，将影响地表水、地下水水质，污染地表水、地下水环境。. 风险防范措施要求; 医院的建设要严格按照防火规范；须设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据调查，该项目的危险物质主要为84消毒液（次氯酸钠）、二氧化氯消毒粉、酒精，经计算风险物质总量与其临界量比值Q=0.005＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 8、项目选址可行性分析 （1）本项目用地性质、用地规划可行性分析 本项目位于舞阳县姜店乡姜东村，项目占地面积为4000平方米，用地性质为医疗卫生用地，土地证见附件5，该地块为医疗用地，符合城乡总体规划要求，规划证明见附图二。 （2）本项目行业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于第一类（鼓励类）第三十六条 “教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 （3）本项目环境影响分析 经预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目生产的固废均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （4）本项目周边环境可行性分析 舞阳县姜店卫生院位于舞阳县姜店乡姜东村。项目东西侧为门市，南侧为居民区；北侧紧邻009县道。项目产生的噪声对环境影响较小，外界的噪声通过距离衰减、隔声、减振等措施后，对本项目声环境影响较小。因此本项目周边环境符合本项目建设要求。周边环境示意图见附图四。 综上所述，项目的选址的环境可行。 9、平面布置合理性分析 本医院大门位于北侧，临路设置。医院北侧为门诊楼，南侧为病房楼，门诊楼与病房楼之间西侧为周转宿舍楼；污水处理站位于院区东侧，舞阳县主导风向以东北风为主，化粪池、污水处理系统位于主导风向的侧风向，对院区环境影响较小。因此医院总体布局分区合理，功能齐全，中心突出，流线顺畅，整体布局合理。 10、环境管理与监测计划 为确保污染防治措施的落实和有效运行，保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强环境管理工作，并设置专门的环境管理机构负责。 （1）机构设置和职能 有效的环境管理需要一个设置合理的环保机构。建设单位应设立专职环保管理机构，负责建立环保档案和环保实施运行的日常监督管理，该部门主要职责： - 贯彻执行国家及河南省环境保护法规和标准； - 组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行； - 检查本单位环境保护设施运行状况。 （2）环境监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目日常环境监测计划详见下表。 表53 日常监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源监测; 废气; 恶臭排气筒; NH3、H2S; 每季度一次; 委托有资质监测单位. 院区边界; NH3、H2S; 每季度一次. 废水; 污水处理站进口、出口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、余氯; 每季度一次. 噪声; 四周厂界; 等效A声级; 每季度一次. 11、环保投资及验收一览表 本项目总投资50万元，其中环保投资为22.3万元，占工程总投资的44.6%。工程主要环保设施投资见表54，验收清单见表55。 表54 工程环保投资一览表 污染源分类; 治理措施; 治理效果; 投资 （万元）. 废气; 污水处理站产生的恶臭气体; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，然后采用活性炭处理处理后由1根15m高排气筒排放。; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求; 2.0. 废水; 病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水; 1座20m3/d的污水处理站+20m3沉淀池; 满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求; 12，化粪池依托现有. 噪声; 水泵、空调、洗衣机、门诊、交通噪声; 设置减振垫和厂房隔声、加强管理、设置减速路障、禁鸣标志等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求; 1.0. 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶集中收集后委托环卫部门清运; 合理处置; 依托现有. 医疗废物; 医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间（占地面积20m2），定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置; 无害化处理; 4.0，医废暂存间依托现有. 化验室废液; 使用废液专门的防腐收集容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置; 无害化处理; 4.0. 废包装瓶; 废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置; 无害化处理. 污泥; 污泥消毒后经板框压滤机脱水后使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置; 无害化处理. 医用输液瓶; 医用输液瓶经收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置; 无害化处理; 2.0. 风险防范; 1座3m3的事故池; 2.0. 合计; /; /; 27. 表55 工程环保设施设备验收一览表 污染源分类; 治理措施; 验收内容. 废气; 污水处理站产生的恶臭气体; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，然后采用活性炭处理处理后由1根15m高排气筒排放。; 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）+设导气管+活性炭处理装置+1根15m高排气筒. 废水; 病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水; 1座20m3/d的污水处理站+1座43m3清水池; 1座20m3/d的一体化污水处理站+1座43m2清水池. 噪声; 高噪声设备; 设置减振垫和厂房隔声等; 安装减振垫. 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶集中收集后委托环卫部门清运; 垃圾箱（若干）. 医疗废物; 医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间（占地面积8m2），定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置; 1座占地面积20m2的医疗废物暂存间. 化验室废液; 使用废液专门的防腐收集容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积15m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置; 1座占地面积20m2的危废暂存间，危废处置协议. 废包装瓶; 废包装瓶使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 污泥; 污泥消毒后经板框压滤机脱水后使用专门容器密闭收集，暂存于专门的危废暂存间（占地面积20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理处置. 医用输液瓶; 医用输液瓶经收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置; 输液瓶回收协议. 风险防范; 1座3m3的事故池; 1座3m3的事故池. 污水管道、污水处理设施、医疗废物暂存间、危险废物暂存间均按照相关规范要求采取重点防渗措施，其他区域采取一般防渗措施; 污水管道、污水处理设施、医疗废物暂存间、危险废物暂存间均按照相关规范要求采取重点防渗措施，其他区域采取一般防渗措施.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站产生的恶臭气体 | 氨气、硫化氢 | 各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，然后采用活性炭处理处理后由1根15m高排气筒排放 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求 |
| 水污染物 | 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 建设1座20m3/d的污水处理站，各废水一同进入污水处理站处理，处理后进入清水池（43m3）用于周边树木灌溉 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准 |
| 固体 废物 | 职工、病人、陪护 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期清运 | 合理处置 |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置 | 无害化处理 |
|  |  | 化验室废液 | 定期交由中环信环保有限公司进行处理处置 |  |
|  |  | 废包装瓶 |  |  |
|  |  | 医用输液瓶 | 由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置 |  |
|  | 污水处理过程 | 污泥 | 定期交由中环信环保有限公司进行处理处置 |  |
| 噪声 | 水泵、洗衣机、门诊 | 噪声 | 设置减振垫、厂房隔声等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准要求 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 加强绿化，保持良好的生态环境。种植树木可有效吸附、阻滞和减轻污染物对环境的污染。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

评价结论： 1、项目概况 本项目位于舞阳县姜店乡姜东村，项目总占地面积4000m2。项目总投资50万元。本项目环保投资22.3万，占总投资的44.6%。 2、符合产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于第一类（鼓励类）第三十六条 “教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于舞阳县姜店乡姜东村，项目总占地面积4000m2。，根据舞阳县姜店卫生院土地使用证和规划证明，项目所占土地性质为医疗卫生用地，符合舞阳县城乡总体规划。 # 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放，对周围环境影响不大。 # 综上所述，从环保角度分析，项目选址可行。 4、污染物达标排放和环保措施可行 （1）废气 本项目污水处理站为地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集（收集效率为90%），收集后的臭气经紫外线活性炭处理（处理效率为60%）后通过1根15m排气筒排放。经处理后，本项目NH3、H2S有组织排放速率分别为0.00004kg/h、0.000016kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值（15m高排气筒H2S 0.33kg/h、NH3 4.9kg/h）。 未被收集的NH3、H2S以无组织形式散失，散失量分别为0.098kg/a、0.0379kg/a。经采取加强污水处理站周围的绿化、污泥定期及时清运处理等措施后，项目四周边界NH3、H2S浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3）。 综上所述，项目废气经采取以上措施后，可达到相应的大气污染物排放标准，对大气环境影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为病房废水、门诊废水、洗衣房废水和职工生活污水。项目废水经污水处理站处理后于清水池暂存用于周边绿化。项目废水经院区污水处理系统处理后污染物浓度可达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 因此，本项目废水对地表水及周边环境影响较小。 （3）噪声 本工程噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和厂房隔声等措施，可将噪声削减20～30dB（A）。运营期间本项目东、西、南厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （4）固废 本项目生产的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾，其中医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶属于危险废物。 医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由中环信环保有限公司进行处理处置。医用输液瓶经收集后由漯河市嘉凯再生资源有限公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、总量建议指标 扩建后医院废水总量为3077.68m3/a，项目废水经污水处理站处理后用于树木灌溉，不外排，故项目水污染物总量指标为0；项目废气主要为污水处理站恶臭气体、化验室的试剂废气，污染物主要为NH3、H2S，不涉及SO2、NOx总量控制指标，故本项目不涉及大气总量控制指标。因此，本项目总量控制指标为0。 评价建议： 1、建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式运营； 2、项目应建设“三废”防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理； 3、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 评价总结论： 综上所述，舞阳县姜店卫生院扩建项目符合国家产业政策，符合地方政府用地规划；在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小；项目选址可行。因此，该工程的实施从环保角度分析可行。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 规划图 附图三 项目总体平面布置图 附图四 项目周边环境示意图 附图五 项目现场照片 附件1 委托书 附件2 医疗机构执业许可证 附件3 原环评批复 附件4 事业单位法人证书 附件5 土地证 附件6 检测报告 附件7 医疗废物处置协议 附件8 危险废物处置协议 附件9 医用输液瓶回收协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

本项目位置

图例

：本项目地理位置

附图一   项目地理位置图

本项目位置

附图二   规划图

附图三   项目总体平面布置图

周

转

宿

舍

楼

住院楼

厕所

污水站

车棚

门面房

门面房

危险废物暂存间

车库

门诊楼

大门

医疗废物暂存间

监督室

妇保

办公室

小型会议室

公共卫生

免疫

资料

接种室

接种室

财

务

室

会

议

室

三楼

治疗室

二楼

治疗室

治疗室

心电图

皮肤科

储藏室

治疗室

治疗室1

治疗室2

治疗室3

楼梯

楼梯

楼梯

手

术

室

检验室

一楼

检验室

治疗室

疼痛科

内科

收费处

药房

外科

楼梯

手

术

室

外科

妇产科

药库

大门

附图三—（1）  门诊楼各楼层布局图

三楼

病房

病房

输液大厅

卫生间

二楼

楼

梯

病房

病房

病房

病房

消防通道

病房

病房

卫生间

楼

梯

病房

病房

病房

护理部

卫生间

一楼

楼

梯

病房

病房

病房

病房

消防通道

附图三—（2）  病房楼各楼层布局图

附图四   项目周围环境示意图

刘庄

朱庄

姜店

第一初中

乔庄村

姜店乡中心幼儿园

500m

960m

530m

1000m

820m

1540m

1700m

540m

| 医疗废物暂存间 |  | 二氧化氯投加装置 |
| --- | --- | --- |
| 项目地埋式污水处理站 |  | 项目南侧居民区 |
| 北侧009县道 |  | 东侧门市 |

附图五   本项目现场照片

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9